## 2
Данные об аварийных отключениях за 1 квартал 2025г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | МВ-110 С-1-Т, МВ-35 С-1-Т, МВ-1-6 С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская". Под отключение попали: С-1-Т, 1 СШ-6 кВ, ПС 35/6 кВ "Кудиновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2", ПС 35/6 кВ "Никольская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Парфеновская", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Евгеньевская". | январь | 2 | Работала ДЗТ АВР-6кВ ПС 110/35/6кВ "Кудиновская" успешно. В 23:30 нагрузка ПС 35/6 кВ "Парфеновская", ПС 35/6 кВ "Никольская" переведена на ВЛ-35 кВ "Парфеновка" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская". В 23:43 нагрузка ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" переведена на ВЛ-35 кВ "Широкинская" ПС 110/35/6 кВ "Бариновская". В 23:52 ввели в работу С-1-Т. При осмотре ПС обнаружено, что АО ВЛ-6 кВ Ф-8. РПВ-неуспешно. Причина: ложное срабатывание ДЗТ из-за неверного подключения вторичных обмоток ТТ на вводах 6 кВ. Подрядной организацией ООО "АЭМодуль". В 16:15 на ПС восстановлена нормальная схема эл.снабжения. В 12:03(13.01) на ПС35/6кВ "Парфеновская"; в 14:40(13.01) на ПС35/6кВ "Евгеньевская" восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | При осмотре ПС обнаружено, что АО ВЛ-6 кВ Ф-8. РПВ-неуспешно. Причина: ложное срабатывание ДЗТ из-за неверного подключения вторичных обмоток ТТ на вводах 6 кВ. Подрядной организацией ООО "АЭМодуль". В 16:15 на ПС восстановлена нормальная схема эл.снабжения. В 12:03(13.01) на ПС35/6кВ "Парфеновская"; в 14:40(13.01) на ПС35/6кВ "Евгеньевская" восстановлена нормальная схема эл.снабжения.- | -
2 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | январь | 2 | Работала ТО. АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно. При включении ВЛ-6 кВ Ф-8 отключается С-1-Т. Причина: на оп. №800/39 слом крепления изолятора на траверсе фаза «В». Устранено. | Устранено
3 | ВЛ-110 кВ "Переволоки-1"(ЧПО) ПС 220 "Головная" (Самарское ПМЭС) Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Дзержинская", ПС 35/6 кВ "Восточная", ПС 35/6 кВ "Карагайская". | январь | 8 | Работала 1 ст. ТЗНП. АПВ - успешно. Метель, ледяной дождь, сильная гололедица, снежный накат, шквалистый порывистый ветер 25 м/с. | Устранено
4 | ВВ-6 Т-1, В-35 Т-1, В-110 Т-1 ПС 110/35/6 кВ «Тимашевская». Под отключение попал Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Западная". | январь | 8 | Работала газовая защита Т-1. АПВ-нет. В 12:00 на ПС 35/6 кВ «Западная» отключили МВ-6 Ввод-6 Т-1-Т, включили СМВ-6, подали напряжение на 1 СШ 6 кВ. В 12:00 на ПС 110/35/6 кВ «Тимашевская» включили СВ-6, подали напряжение на 1 СШ-6 кВ. В 13:00 на ПС 110/35/6 кВ «Тимашевская» вкл. СВ-35, подано напряжение на 1 СШ 35 кВ. В 13:05 на ПС 35/6 кВ «Западная» восстановлена нормальная схема эл.снабжения. Мокрый снег, метель, сильный порывистый ветер. Выяснение причин запланировано на 09.01.25г. В 9:44 (17.01) восстановлена нормальная схема эл.снабжения.. | В 9:44 (17.01) восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
5 | ВЛ-110 кВ "Кротовская-2"(ВПО) ПС 220 кВ "Кинельская"(ПМЭС). Под посадку напряжения попали: ПС 35/6 кВ «Ключевская», ПС 35/6 кВ «Дерюжевка», ПС 35/6 кВ «Садовая», Т-1-Т ПС 35/6 кВ «Мочалеевка». | январь | 8 | Работала 1 ст. ДЗ. АПВ-успешно. Метель, ледяной дождь, сильная гололедица, снежный накат, шквалистый порывистый ветер 25 м/с. | Устранено | -
6 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | январь | 8 | Работала МТЗ-1(фаза-А, В). АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно в 15:55. Мокрый снег, метель, сильный порывистый ветер. В 17:30 произведен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ «Ветлянская» и ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ Ф-7. Повреждений не обнаружено. В 21:52 отключили ЛР-6 кВ к ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ «Ветлянская». В 21:54 РПВ ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ «Ветлянская» успешно, появилось замыкание на «землю» фаза-«С» на 1 СШ 6 кВ ПС 35/6 кВ «Ветлянская». В 21:59 повторное АО ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ «Ветлянская». Работало МТЗ-1, АПВ-выведено. Замыкание на «землю» пропало. В 22:10 РПВ-успешно, появилось замыкание на «землю» фаза-«С» на 1 СШ 6 кВ ПС 35/6 кВ «Ветлянская». В 23:50 введены в работу ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ «Ветлянская» Повторный осмотр ЭО запланирован на 09.01.25г. | В 23:50 введены в работу ТП 6/0,4 кВ по ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ «Ветлянская» Повторный осмотр ЭО запланирован на 09.01.25г.
7 | ВЛ-6 кВ Ф-54 ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | январь | 8 | Сработало указательное реле АО. АПВ-успешно. Метель, ледяной дождь, сильная гололедица, снежный накат, шквалистый порывистый ветер 25 м/с. | Устранено
8 | ВЛ-6 кВ Ф-54 ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | январь | 9 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно в 01:15. Мокрый снег, метель, сильный порывистый ветер. Причина: на оп.№4, упала траверса, на оп.№8,33 слетел провод ф-"В". С 13:30 до 14:45 произвели восстановительные работы. | С 13:30 до 14:45 произвели восстановительные работы.
9 | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | январь | 9 | Сработало указательное реле "АО". АПВ-неуспешно. РПВ-успешно в 02:25. Появилось замыкание на землю ф-"С" на 2СШ-6кВ ПС35/6кВ "Марьевская". В 02:30 повторное АО ВЛ-6кВ Ф-55 ПС 35/6кВ "Марьевская". Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-не производили, замыкание на землю ф-"С" на 2СШ-6кВ ПС35/6кВ "Марьевская" пропало. Мокрый снег, метель, сильный порывистый ветер. Причина: на оп.№2А слетели изоляторы, провода ф-"А". ф-"С" лежат на траверсе. С 14:28 до 15:00 произвели восстановительные работы. | С 14:28 до 15:00 произвели восстановительные работы
10 | ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | январь | 9 | Сработало указательное реле "АО". АПВ-успешно. Мокрый снег, метель, сильный порывистый ветер. 09.01.25г. произведен осмотр ВЛ L-19,25км. Повреждений нет. В 13:37 Ф-31 в работе. После включения появилось замыкание на землю ф-"С" на СШ-6кВ ПС35/6кВ "Ново-Ключевская". | После включения появилось замыкание на землю ф-"С" на СШ-6кВ ПС35/6кВ "Ново-Ключевская"
11 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | январь | 9 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. В 03:27 повторное АО. АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно Мокрый снег, метель, сильный порывистый ветер. Причина: слом спуска провода ф-"В" к ЛР-1 (схлест с проводомс ф-"А") на оп.№1(отпайка на ТП-136). С 11:10 до 12:05 произвели восстановительные работы. | С 11:10 до 12:05 произвели восстановительные работы.
12 | ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | январь | 9 | Сработало указательное реле "АО". АПВ-неуспешно. В 06:55 РПВ-неуспешно Метель, ледяной дождь, сильная гололедица, снежный накат, шквалистый порывистый ветер 25 м/с. Произведен осмотр ВЛ L-19,25км. Повреждений нет. В 13:37 Ф-31 в работе. После включения появилось замыкание на землю ф-"С" на СШ-6кВ ПС35/6кВ "Ново-Ключевская". Причина выясняется. | После включения появилось замыкание на землю ф-"С" на СШ-6кВ ПС35/6кВ "Ново-Ключевская". Причина выясняется.
13 | ВЛ-10кВ Ф-6 ПС35/10кВ "Южно-Орловская" | январь | 9 | В 3:09 появилось замыкание на землю ф-"В". Остановились скв. по ВЛ-10кВ Ф-6 (7скв. 153 т/сут). ВЛ-10кВ Ф-6 не отключался. Мокрый снег, метель, сильный порывистый ветер.Произведен осмотр ВЛ (L-7км).Обнаружено: неисправен ЛР-9-11р (отключили ЛР-9-11р). В 15:35 уч.ВЛ-10кВ Ф-6 после ЛР-9-11р полностью переведен на ВЛ-10кВ Ф-3(Скв. по Ф-6 в работе). | В 15:35 уч.ВЛ-10кВ Ф-6 после ЛР-9-11р полностью переведен на ВЛ-10кВ Ф-3(Скв. по Ф-6 в работе)
14 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | январь | 9 | Работала ТО. АПВ-успешно Ледяной дождь, сильный порывистый ветер | Успешно.
15 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Тверская" | январь | 9 | Сработало указательное реле "АО" АПВ-неуспешно 11:14 РПВ-неуспешно Ледяной дождь, сильный порывистый ветер. Причина: на оп.№ 507/5, 507/6 обрыв вязок провода ф-"А", ф-"В" провода лежат на траверсах. С 17:00 до 17:30 произвели восстановительные работы. | С 17:00 до 17:30 произвели восстановительные работы
16 | ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | январь | 9 | Сработало указательное реле "АО" АПВ-неуспешно 9:10 РПВ-неуспешно Метель, ледяной дождь, сильная гололедица, снежный накат, шквалистый порывистый ветер 25 м/с. В 12:27 откл ЛР-21/2 на оп. №2108/1. В 12:30 Ф-21 в работе. Произведен осмотр уч.ВЛ после ЛР-21/2. На оп.№2108/69 слетели изоляторы ф-"В", ф-"С". С 15:55 до 19:25 произвели восстановительные работы. В 20:35 уч.ВЛ после ЛР-21/2 ВЛ-6кВ по ВЛ-6кВ Ф-21 в работе. | С 15:55 до 19:25 произвели восстановительные работы. В 20:35 уч.ВЛ после ЛР-21/2 ВЛ-6кВ по ВЛ-6кВ Ф-21 в работе.
17 | ВЛ-110 кВ "Коханы-1"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (ПМЭС). Под отключение попали: С-1-Т ПС110/35/6кВ "Подгорная", С-1-Т ПС110/35/6кВ "Коханы"(ВПО) ВЛ-6кВ Ф-64, Т-1-Т ПС35/6кВ "Неклюдовская", ПС35/6кВ: "Восточно-Кохановская", "Ново-Ключевская", "Восточная-Черновка", ПС110/35/6кВ"Лугань", ПС35/6кВ: "Марьевская", "Гребенная", "Елховская", "Бирюковская", "Северо-Максимовка", "Сброс", Т-1-Т ПС35/6кВ"Дмитриевская", Т-2-Т ПС35/6кВ "Южный-Неприк"; ПС35/6кВ "Ключевская"(ЦЭЭ№5). | январь | 9 | Работала 1 ст. дист. защиты(19км) АПВ-успешно 9:10 АПВ-неуспешно На ПС110/35/6кВ "Подгорная" в 9:25 нагрузка Т-1 переведена на ВЛ-110кВ "Подгорная". На ПС110/35/6кВ"Лугань" в 10:00 нагрузка Т-2 переведена на ВЛ-110кВ "УКПН-2". В 17:45(10.01) на ПС 110/35/6 кВ «Подгорная» восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | В 17:45(10.01) на ПС 110/35/6 кВ «Подгорная» восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
18 | ВЛ-35 кВ "Козловская" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" Под отключение попали: ПС35/6кВ "КНС", ПС35/6кВ "Орлянская" (АО "ННК"), ПС "Калиновская" (ЗАО "ССК") | январь | 9 | Работала МТЗ АПВ-успешно 11:23 АПВ-неуспешно 11:23 РПВ-успешно 11:46 АПВ-неуспешно 12:12 РПВ-успешно 12:30 РПВ-неуспешно. Ледяной дождь, сильный порывистый ветер. Причина обрыв грозотроса в пролетах оп.№13-14. С 17:00 до 17:55 на оп.№17 разобрали шлейфа в сторону оп.№16, произвели демонтаж грозотроса. В 18:26 ВЛ-35кВ "Козловская" в работе. | Успешно.
19 | ВЛ-35 кВ "Майская"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Б.Глушица"(ЧПО) Под отключение попали: ПС 35/10 кВ "Пиненковская", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Петрухновская". | январь | 9 | Действие защит выясняется. АПВ-неуспешно РПВ-успешно На ПС35/10кВ "Петрухновская" АВР-10кВ успешно. Метель, ледяной дождь, сильная гололедица, снежный накат, шквалистый порывистый ветер 25 м/с. В 13:30 восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | В 13:30 восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
20 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | январь | 9 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно Ледяной дождь, сильный порывистый ветер. Причина: на оп.№1300/47(Ф-13), №601/5,№ 601/7(ф-6) слетели изоляторы, пляска проводов. В 16:00 Ф-6 в работе. С 23:30 до 1:00 на ВЛ-6кВ Ф-13 произвели замену дефектных изоляторов на оп.№1300/47. В 1:20 Ф-13 в работе. | С 23:30 до 1:00 на ВЛ-6кВ Ф-13 произвели замену дефектных изоляторов на оп.№1300/47. В 1:20 Ф-13 в работе
21 | ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | январь | 9 | Сработало указательное реле "АО". АПВ-успешно 15:05 АПВ-неуспешно. Ледяной дождь, сильный порывистый ветер, пляска проводов. Произведен осмотр ВЛ. L-12,4 км. В ТП 65-09 разрушен опорный изолятор. Заменили. В 19:55 Ф-65 в работе. | В ТП 65-09 разрушен опорный изолятор. Заменили. В 19:55 Ф-65 в работе
22 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | январь | 9 | Работала МТЗ АПВ-успешно Метель, ледяной дождь, сильная гололедица, снежный накат, шквалистый порывистый ветер 25 м/с. | Успешно.
23 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | январь | 9 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно Ледяной дождь, сильный порывистый ветер, пляска проводов. В 20:00 ВЛ-6кВ Ф-8 в работе (ввели в работу после снижения порывов ветра). | В 20:00 ВЛ-6кВ Ф-8 в работе (ввели в работу после снижения порывов ветра).
24 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Сургутская" | январь | 9 | Работала МТЗ АПВ-успешно Ледяной дождь, сильный порывистый ветер, пляска проводов. | Успешно.
25 | ВЛ-35 кВ "Екатериновская-1" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" Под отключение попали: ПС35/6кВ "Казанская", Т-1-Т ПС35/6кВ "Екатериновская", Т-2-Т ПС35/10кВ "Южно-Орловская" | январь | 9 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно На ПС 35/10кВ "Южно-Орловская" АВР-10кВ-успешно. На ПС35/6кВ "Екатериновская" АВР-6кВ-неуспешно (в 17:00 нагрузка Т-1-Т переведена на Т-2-Т).Ледяной дождь, сильный порывистый ветер, пляска проводов. Произведен осмотр уч.ВЛ от ПС до оп.№85. Повреждений нет. С 1:00 до 2:08 произвели разборку шлейфов на оп.№85. В 02:55(10.01) ВЛ-35кВ "Екатериновская-1" в работе до оп.№85. 10.01.25 произведен осмотр ВЛ полностью. В пролете оп.№121-122 обрыв проводов ф-"В", ф-"С". | С 1:00 до 2:08 произвели разборку шлейфов на оп.№85. В 02:55(10.01) ВЛ-35кВ "Екатериновская-1" в работе до оп.№85. 10.01.25 произведен осмотр ВЛ полностью. В пролете оп.№121-122 обрыв проводов ф-"В", ф-"С".
26 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 36/6 кВ "Дзержинская" | январь | 9 | Работала ТО АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно Ледяной дождь, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. На оп.№400/74 обрыв вязки провода ф-"В", провод ф-"В" лежит на проводе ф-"С". С 23:52 до 0:40 произвели работы по ремонту вязки провода ф-"В" на оп. №400/74. В 0:56 Ф-4 в работе. | С 23:52 до 0:40 произвели работы по ремонту вязки провода ф-"В" на оп. №400/74. В 0:56 Ф-4 в работе.
27 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | январь | 9 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно Метель, ледяной дождь, сильная гололедица, снежный накат, шквалистый порывистый ветер 25 м/с. С 15:00 до 17:30 произвели восстановление вязок на оп. №700/52 (фаза-С), №700/54 (фаза-А,В), №700/56 (фаза-В), №700/59 (фаза-В), №700/62 (фаза-В), №700/69 (фаза-А), №701/7 (фаза-А), №701/8 (фаза-В), №701/11 (фаза-В). | С 15:00 до 17:30 произвели восстановление вязок на оп. №700/52 (фаза-С), №700/54 (фаза-А,В), №700/56 (фаза-В), №700/59 (фаза-В), №700/62 (фаза-В), №700/69 (фаза-А), №701/7 (фаза-А), №701/8 (фаза-В), №701/11 (фаза-В).
28 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Садовая" | январь | 10 | Сработало указательное реле АО. АПВ-неуспешно. РПВ по АСДУ успешно. | Успешно.
29 | МВ-6 Ввод-2 ПС 35/6 кВ "Ключевская" Под отключение попали: ВЛ-6 кВ Ф-11, Ф-13, Ф-15.Ф-17. | январь | 15 | Работала МТЗ. В 5:08 включили СМВ-6 по АСДУ. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | Успешно.
30 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Казанская" | январь | 16 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. В 5:50 РПВ-неусперно В 14:28 РПВ-успешно. В результате осмотра обнаружено: разрушена вязка провода фазы "В" на опоре №157, провод на траверсе, слетевший изолятор фазы "С" на опоре №173, провод на траверсе, разрушена вязка провода фазы "В" на опоре №224, провод на траверсе. Устранено. | Устранено.
31 | ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" | январь | 21 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. 9:55 РПВ-успешно. Снег, метель, сильный порывистый ветер. Причина: на оп.№53 (ф-"С"), на оп. №84 (ф-"А") слетели изоляторы, провода траверс не касаются. Устранено. | Устранено.
32 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "ДНС-1" | январь | 22 | Работала МТЗ АПВ-нет 3:40 РПВ-успешно Снег, метель, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ЭО, повреждений не обнаружено. L-7км. | Успешно.
33 | МВ-35 Т-2-Т ПС 35/6 "Екатериновская". Под отключение попали: ВЛ-6 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-6, Ф-9. | январь | 22 | В 13:36 Т-2-Т в работе. Причина: дефект крепления защелки привода МВ-35 Т-2-Т. | Успешно.
34 | ВЛ-6 кВ Ф-52 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | январь | 23 | Работала ТО. АПВ-неуспешно. В 00:50 РПВ - успешно (после отключения ЛР-6 кВ на оп. № 95 отпайка на ОАО "Мегафон") Сильный порывистый ветер Причина выясняется. Осмотр ВЛ запланирован на 24.01.25г | Успешно.
35 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-5 после 4Н-ПП-32 ПС 35/6 кВ "Никольская" | январь | 27 | Действие защит выясняется. АПВ-успешно. Осмотр ЭО будет произведен при наличии а/м "ТРЕКОЛ"(на ремонте). | Успешно.
36 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "ДНС-2" | январь | 28 | Работала ТО. АПВ-нет. РПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений нет. | Успешно.
37 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Благодаровская" | февраль | 2 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно Дождь, сильный порывистый ветер. При осмотре ВЛ обнаружено: на оп.№20 (отпайка на ТП-291) слетел изолятор ф-"В", провод лежит на траверсе. С 20:20 до 20:50 произвели восстановительные работы. | С 20:20 до 20:50 произвели восстановительные работы
38 | ВЛ-10 кВ Ф-4 (АО "ССК") ПС 110/35/10 «Большая Черниговка» (ЧПО) Под отключение попала: ВЛ-10 кВ "Северо Флеровская" | февраль | 4 | Работала - МТЗ. АПВ - нет. В 08:16 РПВ - не успешно. В 10:25 РПВ - успешно. Причина: на отпайки АО "Оренбургнефтегаз". | Успешно.
39 | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | февраль | 4 | Работала - МТЗ АПВ - не успешно. РПВ - успешно. Произведен осмотр ВЛ. Повреждений нет. | Успешно.
40 | Уч. ВЛ-10 кВ Ф-15 после КРУН-СВЛ Падовский ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | февраль | 8 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. В 5:34 РПВ-успешно. В 5:58 повторное АО. Произвели осмотр Уч. ВЛ-10 кВ Ф-15 после КРУН-СВЛ Падовский ПС 35/10 кВ "Петрухновская", в результате осмотра обнаружены обрыв вязки провода фазы "В" на опорах №1500/481, 1500/484. | Успешно.
41 | ВВ-6 кВ Ввод-6 Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Богдановская" Под отключение попали: ВЛ-6 кВ Ф-9, Ф-11. | февраль | 12 | Работала - ЗМН. АПВ - нет. РПВ - успешно. Причина выясняется. | Причина выясняется.
42 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | февраль | 20 | Работала МТЗ АПВ-успешно. Произведен осмотр ВЛ(L-34 км.) полностью. В пролете оп.№200/38-200/39 обнаружена сухая ветка дерева под проводами ВЛ. | Успешно.
43 | ЭВ-110 С-2-Т, ВВ-35 С-2-Т, ВВ-6 Ввод-6 кВ С-2-Т. ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" Под отключение попали: ПС35/6кВ "КНС", Т-1-Т ПС35/6кВ "Широкинская", Т-1-Т ПС35/6кВ "Красносамарская", Т-1-Т ПС35/6кВ "Коммунарская", ПС35/6кВ "Евгеньевская", ПС35/6кВ "Никольская" | февраль | 26 | Работала газовая защита РПН С-2-Т АПВ-нет В 12:04 при переводе РПН-С-2-Т из 15 в 17 положение (после перевода нагрузки Т-1-Т ПС35/6кВ "Евгеньевская", ПС35/6 "Никольская" по ВЛ-35кВ "Евгеньевская" на ВЛ-35кВ "Широкинская") произошло аварийное отключение ЭВ-110 С-2-Т, ВВ-35 С-2-Т, ВВ-6 Ввод-6 кВ С-2-Т. В 12:20 на ПС110/35/6кВ "Бариновская" восстановлена нормальная схема эл.снабжения (при переводе РПН в исходное положение в 12:11 С-2-Т повторно отключался от газовой защиты). | В 12:20 на ПС110/35/6кВ "Бариновская" восстановлена нормальная схема эл.снабжения (при переводе РПН в исходное положение в 12:11 С-2-Т повторно отключался от газовой защиты).
44 | ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка" | февраль | 27 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. При осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода на оп. №32Ж-33Ж самосвалом ООО «РН-Транспорт», произошел схлест проводов. Сообщено ЦИТУ. С 17:44 до 17:51 произвели разборку шлейфов на оп. №30Ж. В 18:00 ввели ВЛ-6 кВ Ф-30 в работу, без замечаний. | Мероприятия по устранению
45 | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ"(ВПО) ПС 220 кВ "Ново-Отрадная"(ПМЭС). Под отключение попали: Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Екатериновская", Т-1-Т ПС 35/10 кВ "Южно-Орловская". | март | 2 | Работала 1ст. ТЗНП. АПВ-успешно. На ПС 35/6 кВ "Екатериновская", ПС 35/10 кВ "Южно-Орловская" АВР-успешно. В 9:52 восстановлена нормальная схема эл. снабжения. Причина: АО С1Т ПС 110кВ "Семеновка"(ВПО), работала газовая защита. | Успешно.
46 | ВЛ-6 кВ Ф-181 ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | март | 7 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно В 14:00 РПВ-неуспешно Снег, дождь,сильный порывистый ветер. Произвели осмотр ВЛ (L-5,4км.) и ТП. На оп.№5 разрушены изоляторы ф-"А", ф-"С". С 18:57 до 19:20 произвели замену дефектных изоляторов. | С 18:57 до 19:20 произвели замену дефектных изоляторов
47 | ВЛ-6 кВ Ф-112 ПС 35/6 кВ "Бирюковская" | март | 8 | Работала МТЗ-2. АПВ-успешно. Сильный, порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ в пролетах оп. №233-270, повреждений не обнаружено. 09.03.25г в 11:13 персонал ЦЭЭ№1 определ, что ток в момент срабатывания защиты составлял 82А и превышал уставки МТЗ-2 (80А), произвели изменения уставок МТЗ-2 по Ф-112 с 80А на 100А. Продолжение осмотра 10.03.25г. | Успешно.
48 | ВЛ-35 кВ "Гавриловка" (ВПО) ПС 110/35/6 кВ "Алексеевская" (ВПО) Под отключение попала ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | март | 15 | Работала МТЗ. АПВ- не успешно. Причина: разрушен конденсатор связи, ВЧ заградитель на ПС 110 кВ "Алексеевская" (ВПО). | Успешно.
49 | 2СШ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(ПМЭС). Под отключение попали: ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) С-1-Т ПС110/35/6кВ"УКПН-2"; ПС35/6кВ"Черновская"; Т-2-Т ПС 35/6кВ "Восточная"; ПС 35/6кВ "Дачная"; ПС 35/6кВ "Кинель-Черкасская"; ПС "Семеновская" С-2-Т, ВЛ-6кВ Ф-63, Ф-65 ПС110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО). | март | 16 | Работала 1ст.ТЗНП АПВ-нет Причина: неисправность ЭВ-110кВ "Коханы-2" ф-"С" на ПС220/110/10кВ "Комсомолец"(ПМЭС). В 15:37 ВЛ-35кВ "Восточная-2" включена с ПС110/35/6кВ "Мухановская"; в 15:25 1СШ-6кВ ПС110/35/6кВ"УКПН-2" на С-2-Т. На ПС110/35/6кВ "Коханы"(ВПО) АВР-35кВ, АВР-6кВ-успешно. Дождь, сильный туман. В 2:15(17.03) ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) в работе через обводную СШ. | Успешно.
50 | ВЛ-6 кВ ф-4 ПС 35/6 кВ "Парфеновская" | март | 16 | Работала МТЗ (2,2км) АПВ-успешно Дождь, сильный туман. Осмотр ВЛ при наличии а/м Трэкол. | Успешно.
51 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "ДНС-1" | март | 20 | Работала МТЗ АПВ - нет В 12:40 РПВ - успешно Причина: провис провода от ТП 6/0,4 кВ №530 скв. 325 «Кулешовского» м/р до оп.№1. Устранено. | Успешно. | -
1.2 | - внеплановые отключения | - | - | - | - | -
1 | ВЛ-6 кВ Ф-50 ПС 35/6 кВ "Сброс" | январь | 1 | Задание ЦДНГ Остановка фонда скважин для ликвидации порыва на трубопроводе.
2 | С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | январь | 4 | Переподключение трансформаторов тока в яч. №8 МВ-1-6 С-1-Т(после АО). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская".
3 | С-2-Т ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | январь | 4 | Переподключение трансформаторов тока в яч. №19 МВ-2-6 С-2-Т(после АО). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская".
4 | ВЛ-10 кВ Ф-13 РУ-10 кВ "Гражданское" | январь | 4 | Кратковременное отключение для определения замыкания на "землю".
5 | ВЛ-10 кВ Ф-14 РУ-10 кВ "Гражданское" | январь | 4 | Кратковременное отключение для определения замыкания на "землю".
6 | ВЛ-10 кВ Ф-11 "Гражданский" ВЛ-10 кВ Ф-12 "Гражданский" ПС 110/35/6 кВ "Чапаевская"(ЧПО) | январь | 4 | Вывод в резерв для определения замыкания на "землю" и осмотра ЭО РУ-10 кВ "Гражданское".
7 | РУ-10 кВ "Гражданское" | январь | 5 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по осмотру шинного моста 10кВ и ЭО РУ-10кВ. При осмотре выявленна неисправность МВ-10кВ Ф-15, МВ-10кВ заменен на резервный. ОЗЗ на 2 СШ 10 кВ ПС 110кВ "Чапаевская" (ЧПО) пропало.
8 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | январь | 8 | Кратковременное отключение для определения замыкания на "землю".
9 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | январь | 8 | Кратковременное отключение для определения замыкания на "землю".
10 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | январь | 8 | Кратковременное отключение для определения замыкания на "землю".
11 | ВЛ-6 кВ Ф-48 ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | январь | 9 | Ремонт слома провода ф-"В" в пролетах ол.№3-5(обнаружено при осмотре ВЛ)
12 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | январь | 9 | Устранение замыкания на землю от 4:42(09.01.25). Замена дефектного изолятора ф-"С" на оп.№202/5. Замыкания на землю-нет.
13 | ВЛ-6 кВ Ф-50 ПС 35/6 кВ "Сброс" | январь | 9 | Замена дефектного изолятора ф-"В" на оп.№16. Обнаружено при осмотре ВЛ. Метель, ледяной дождь, сильная гололедица, снежный накат, шквалистый порывистый ветер 25 м/с, пляска проводов.
14 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | январь | 10 | Персоналом СРЭ: с 11:49 до 14:20 замена дефектных колпачков, изоляторов и вязок на оп. №601/2, 601/4, 601/5, 601/7. Сборка шлейфов 6 кВ на оп. №601/1 и подсоединение восстановленной отпайки №601/1-601/8.
15 | ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | январь | 10 | Устранение замыкания на землю. Замена дефектного изолятора на оп.№10 (фаза-С).
16 | ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | январь | 10 | Замена дефектных изоляторов на приемных траверсах ТП 65-08, ТП 65-09 и ремонт ЛР-6 на оп. №15/1.
17 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | январь | 10 | Устранение замыкания на землю. Замена дефектного изолятора (фаза-С) на оп. №405/16.
18 | Т-1 ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | январь | 10 | С 14:05 до 14:45 замена опорного изолятора 6 кВ (фаза-С) на приемной траверсе Т-1.
19 | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | январь | 10 | Замена дефектных колпачков, изоляторов и вязок на оп. №1800/111 (фаза-С).
20 | ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 110/35/6 кВ "Коханы"(ВПО) | январь | 10 | Замена дефектных изоляторов на оп. №68.
21 | ВЛ-6 кВ Ф-41 ПС 35/6 кВ "Гараевская" | январь | 10 | Замена дефектной вязки (фаза-В) на оп. №4106/42. (после АО)
22 | ВЛ-6 кВ Ф-1, Ф-4 ПС 35/6 кВ "Гагаринская" | январь | 10 | Задание ЦДНГ Остановка фонда скважин для ликвидации порыва на трубопроводе.
23 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Садовая" | январь | 11 | Замена дефектного опорного изолятора фаза - "А" на оп. №100/3. Восстановление оборванной вязки провода фаза - "А" на оп. №113/26.
24 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | январь | 13 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене опор и перетяжки провода в пролетах оп.№ 700/24-700/30 ВЛ-6 кВ Ф-КИН-7(АО "ССК") персоналом АО "ССК".
25 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Дерюжевка" | январь | 13 | Замена дефектных колпачков, вязок, изоляторов на оп.№106/1,100/67. Ремонт провода ф-"С" на оп.№108/2. (обнаружено при осмотре ВЛ).
26 | ВЛ-10 кВ Ф-4(АО "ССК") ПС 110/35/10 кВ "Большая Черниговка"(ЧПО). Под отключение попала: отпайка ВЛ-10кВ "Северо-Флеровская" (АО "СНГ"). | январь | 13 | Заявка АО "ССК". Демонтаж/монтаж шлейфов на оп.№400/67 для отыскания и устранение неисправности на уч.ВЛ АО "ССК" персоналом АО "ССК".
27 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | январь | 13 | Замена дефектных колпачков, вязок, изоляторов ф-"В" на оп.№1200/198, 1200/271(обнаружено при осмотре ВЛ).
28 | Уч. ВЛ-10 кВ Ф-4 после ПП-4 на скв. №5 "Комсомольского" м/р (АО"СНГ") ВЛ-10 кВ Ф-4(ВПО) ПС 110/10 кВ "Энергия"(ВПО) | январь | 14 | Замена дефектного изолятора (фаза-В) на оп.№401/38.
29 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | январь | 14 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене опор и перетяжки провода в пролетах оп. №700/23-700/30 ВЛ-6 кВ Ф-КИН-7(АО "ССК") персоналом АО "ССК".
30 | ТН-6-1, ТН-6-2 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | январь | 14 | Проверка и наладка РЗиА.
31 | ВЛ-6 кВ Ф-1, Ф-2 ПС 35/6 кВ "Рассветская" | январь | 14 | Задание ЦДНГ Остановка фонда скважин для устранений неисправности Н/А на ДНС "Рассветская".
32 | ВЛ-6 кВ Ф-4, Ф-7, Ф-14, Ф-15 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | январь | 14 | Задание ЦДНГ Остановка фонда скважин для устранений неисправности Н/А на ДНС "Рассветская".
33 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | январь | 15 | Замена ТП-49 (160 кВА на 400 кВА) скв.№26 "Евгеньевского" м/р. Замена ТП-89 (400 кВА на 160 кВА) скв.№26 "Евгеньевского" м/р.
34 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | январь | 15 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене опор и перетяжки провода в пролетах оп.№ 700/24-700/30 ВЛ-6 кВ Ф-КИН-7(АО "ССК") персоналом АО "ССК".
35 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ВЛ-6 кВ Ф-6 ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Каменка" | январь | 15 | Задание ЦДНГ Остановка фонда скважин для замены трубопровода.
36 | МВ-6 кВ Ввод-6 Т-2-Т, МВ-35 Т-2-Т, Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Ключевская" | январь | 15 | Опробование устройств РЗиА.
37 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | январь | 15 | Восстановление слетевшего изолятора на оп. №1300/16 фаза-"А". Проверка и наладка РЗиА, АСДУ (МВ-6 кВ яч.13).
38 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | январь | 15 | Замена колпачков изоляторов на оп. № 600/14, 600/10, 600/56.
39 | ВЛ-6 кВ Ф-34 ПС 35/6 кВ "Черновская" | январь | 16 | Отсоединение ТП 6/0,4 кВ (630 кВА) на скв. 3095 Мухановского м/р Замена ТП 6/0,4 кВ ( 400 кВА на 630 кВА) на скв. 3085 Мухановского м/р
40 | ВЛ-6 кВ Ф-НП-1 ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | январь | 16 | Установка ПЗЗ на оп. №7 для безопасного производства работ автокраном.
41 | ВЛ-6 кВ Ф-БКНС ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | январь | 16 | Установка ПЗЗ на спусках к РУ-6 кВ №1 БКНС-11 для безопасного производства работ автокраном.
42 | ВЛ-6 кВ Ф-93 ПС 110/35/6 кВ "Подгорная" | январь | 16 | Допуск персонала ООО "СтройИнжиниринг" в качестве командированного для подключения вновь построенной отпайки на скв. 331 "Подгорненского" м/р на оп. №20
43 | ВЛ-35 кВ "Екатериновская-1" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | январь | 16 | Замена провода в пролетах оп.№120-123 фаза "В" и "С". Заявка до 17.01.25.
44 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Казанская" | январь | 16 | С 12:40 до 14:28 замена вязки провода фазы "В" на опоре №200/224, замена изолятора и вязки провода фазы "С" на опоре №200/173, замена вязки провода фазы "В" на опоре №200/157. С 11:00 до 12:50 проверка и наладка РЗиА, АСДУ в релейном шкафу яч. №8.
45 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-2 от ЛР-2/3 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | январь | 16 | Замена дефектных колпачков, изоляторов и вязок фазы "С" на опоре №224/5
46 | БСК-1 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | январь | 17 | Проверка целостности емкостей конденсаторов БСК. Измерение характеристик и испытание КЛ-6кВ от яч. 9 до БСК (выявлено: дефектные опорные изолятороы в БСК-6. Замена на 20.01.25).
47 | Т-1-Т, МВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Ключевская" | январь | 20 | Устранение нагрева контактных соединений фазы "А" силового трансформатора Т-1-Т, фазы "А" МВ-35 Т-1-Т.
48 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | январь | 20 | Персоналом СРЭ: замена ЛР-6кВ на оп.№0604/2, монтаж и подсоединение ТП 0650/250 скв.№50 "Козловского" м/р к ЛР-6кВ на оп.№0604/2. Персоналом ЦЭЭ: проверка и наладка РЗиА.
49 | ВЛ-6 кВ Ф-Репьевка ПС 35/6 кВ "Репьевская" | январь | 20 | Кратковременное отключение для определения замыкания на "землю". ОЗЗ не пропало.
50 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | январь | 20 | Отключение для безопасного производства работ персоналом ООО "РН-Ремонт НПО" по расстановки НЭО.
51 | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) | январь | 21 | Заявка Волжского ПО. Вывод в резерв для безопасного производства работ по замене масла в баке СМВ-35 ф- "А" на ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
52 | ВЛ-35 кВ "ДНС-2" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) | январь | 21 | Заявка Волжского ПО. Вывод в резерв для безопасного производства работ по замене масла в баке СМВ-35 ф- "А" на ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1" (ВПО). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
53 | ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 35/6 кВ "Восточно-Кохановская" | январь | 21 | Крепление слетевших изоляторов на оп.№53 (ф-"С"), на оп. №84 (ф-"А"). ((после АО от 3:19(21.09.)).
54 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Грековская" | январь | 21 | Устранение замыкания на землю. Крепление слетевшего изолятора ф-"С" на оп.№4 (отпайка на ТП-271). Замыкания на землю-нет.
55 | Уч. ВЛ-35кВ "Екатериновская-1" от оп.№85 до оп.№ 200 ОРУ-35 кВ ПС110/35/6кВ "Калиновый ключ"(РРНУ) | январь | 21 | В 16:28 уч.ВЛ-35кВ "Екатериновская-1" от оп.№85 до оп.№ 200 под напряжением с ПС110/35/6кВ "Калиновый ключ"(РРНУ). Выявлено: не поддается отключению СМВ-35кВ на ПС35/6кВ "Екатериновская". Ремонт запланирован на 22.01.25 | - | -
56 | Т-1 ПС 35/6 кВ "Репьевская" | январь | 21 | Измерение электрических характеристик Т-1(выявлено: низкое сопротивление изоляции по стороне 6кВ). | - | -
57 | ВЛ-35 кВ "Хилки" ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | январь | 22 | С 11:10 до 11:48 разборка шлейфов на оп. №44 для безопасного производства работ по подвесу кабеля ВОЛС персоналом ООО "Призма" в пролетах оп.№56-83. | - | -
58 | СМВ-35 кВ ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | январь | 22 | Ремонт привода СМВ-35 кВ персоналом СРЭ.
59 | ТН-6-2 ПС 35/6 кВ "Ключевская" | январь | 22 | Проверка и наладка РЗиА, АСДУ.
60 | Т-1 ПС 35 кВ "Репьевская" | январь | 22 | С 11:15 до 17:40 замена неисправного Т-1. (1600 кВА на 1600 кВА)
61 | Уч. ВЛ-35 кВ "Хилки" от оп. №44 до ПС 35/6 кВ "Хилки" | январь | 22 | С 12:55 до 16:35 допуск персонала ООО "Призма" в качестве командированного для подвеса кабеля ВОЛС на участке опор №56-83.
62 | Т-1 ПС 35 кВ "Репьевская" | январь | 23 | С 10:22 до 00:00 замена неисправного Т-1. (1600 кВА на 1600 кВА)
63 | ВЛ-6 кВ Ф-125 ПС 35/6 кВ "Берендеи" | январь | 23 | Замена дефектного изолятора на оп. № 86 фаза - "В".
64 | ВЛ-6 кВ Ф-47 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | январь | 23 | Подсоединение вновь смонтированной отпайки на ВРП-6 на оп. №12А.
65 | Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Промысловая" | январь | 23 | Доливка масла в Т-2-Т.
66 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | январь | 23 | Подсоединение вновь построенной отпайки на скв. №7101 "Покровского" м/р к проводам ВЛ-6 кВ на оп. №428/1. Верховой осмотр ВЛ-6 кВ от оп. №428/1 до оп. №428/3.
67 | Уч. ВЛ-35 кВ "Хилки" от оп. №44 до ПС 35/6 кВ "Хилки" | январь | 24 | С 09:56 до 17:20 допуск персонала ООО "Призма" в качестве командированного для подвеса кабеля ВОЛС на участке опор №56-83.
68 | ВЛ-35 кВ "Верхне-Ветлянка" ПС 35/6 кВ «Грековская». | январь | 24 | Допуск персонала ООО "ОВК ЭЛЕКТРО" в качестве командированного для производства работ по монтажу стоек кабельной эстакады в охранной зоне ВЛ.
69 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "ДНС-1" | январь | 24 | Крепление слетевшего изолятора на оп.№67 (ф-"В") отпайка к ТП-174.
70 | яч. №9 (БСК-1) РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ "Ключевская" | январь | 24 | Техническое обслуживание устройств РЗиА.
71 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | январь | 24 | Кратковременное отключение для определения присоединения с ОЗЗ.
72 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | январь | 24 | Устранение замыкания на землю. Замена вязки фазы "В" на опоре №700/71, замена изолятора фазы "А" на опоре №700/94, замена изоляторов фазы "В" на опорах №700/108, 700/161
73 | МВ-6 Ввод-6 кВ Т-2-Т ПС 35/6 кВ "ДНС-2" | январь | 27 | С 11:25 до 15:45 Замена МВ-6 на ВВ-6 согласно мероприятий по замене маломаслянных выключателей. Заявка до 07.02.2025
74 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | январь | 27 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене опор и перетяжки провода в пролетах оп. №700/23-700/30 ВЛ-6 кВ Ф-КИН-7(АО"ССК") персоналом АО "ССК".Заявка до 31.01.25 ( с вводом на ночь).
75 | ВЛ-6 кВ Ф-23 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | январь | 27 | Замена ТП-40 (100 кВА на 160кВА)
76 | Уч. ВЛ-10 кВ Ф-7 после ПП-10 ПС 35/10 кВ "Максимовка"(ВПО) | январь | 28 | Устранение замыкания на землю. Замена вязки фазы "В" на траверсе ЛР-554 на ТП-518 скв. 261 "Утевского" м/р.
77 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Красносамарская" | январь | 28 | Замена ТП-196 (250 кВА на 160 кВА). Замена дефектной ТП-213 (250 кВАП на 250 кВА персоналом СРЭ).
78 | ТСН-35-1 ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | январь | 28 | Текущий ремонт ТН-35-1.
79 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | январь | 28 | Замена аппаратного зажима ф-"В" на ЛР-16
80 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Казанская" | январь | 28 | Замена дефектного изолятора и восстановление вязки провода фазы "В" на опоре №412/8.
81 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | январь | 29 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене оп. и перетяжки провода в пролетах оп. №700/23-700/30 ВЛ-6 кВ Ф-КИН-7 (АО"ССК")персоналом АО "ССК". Заявка до 31.01.25 (с вводом на ночь).
82 | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Запрудная" | январь | 29 | Замена ЛР-6кВ на оп. №1604/4, монтаж и подсоединение ТП 6/0,4кВ №210/250 скв.№ 57"Ново-Запруднинского" м/р к ЛР-6кВ на оп. №1604/4.
83 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Казанская" | январь | 29 | Устранение замыкания на землю от 27.01.25. Замена дефектной вязки провода ф-"В" на оп.№403/3, устранение нагрева контактного соединения провода и опорного изолятора ф-"В" на ЛР-6кВ оп.№405/2. Замыкания на землю нет.
84 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | январь | 29 | Крепление слетевшего изолятора ф-"С" на оп.№1200/200, замена дефектного изолятора ф-"С" на оп.№1200/224 (обнаружено при осмотре ВЛ). Замыкания на землю на ПС-нет. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
85 | ВЛ-6 кВ Ф-112 ПС 35/6 кВ "Бирюковская" (ЦЭЭ №1) | январь | 30 | Допуск персонала ООО "Фирма "СМУ" в качестве командированного для: подсоединения вновь смонтированной отпайки на ТП-251 скв. №257 "Западно- Комунарского" м/р к проводам ВЛ-6кВ на оп. №2 отпайка к ТП-249 ; монтажа оп. ОА10-1 №247А и подсоединения вновь смонтированной отпайки в пролете оп. №247-248 на ТП-6/0,4кВ скв. №256, №260 "Западно-Комунарского" м/р.
86 | ТСН-35-2 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская" | январь | 30 | Текущий ремонт ТСН-35-2. (ТСН-35-2 неисправен)
87 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | январь | 30 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене оп. и перетяжки провода в пролетах оп. №700/23-700/30 ВЛ-6 кВ Ф-КИН-7 (АО"ССК")персоналом АО "ССК". Заявка до 31.01.25 (с вводом на ночь).
88 | ВЛ-6 кВ Ф-6 после ПП-6 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | январь | 30 | Заявка АО "ССК". Вывод в резерв для безопасного отключения ЛР-6 кВ КИН-6 и последующего монтажа провода СИП в пролете оп. №621/3-621/4 ВЛ-6 кВ КИН-6 персоналом АО "ССК".
89 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | январь | 30 | Замена дефектного изолятора (фаза-А) на оп. №203/6.
90 | Яч. №18 (Ф-В-12) РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | январь | 31 | Проверка РЗиА.
91 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | январь | 31 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене оп. и перетяжки провода в пролетах оп. №700/23-700/30 ВЛ-6 кВ Ф-КИН-7 (АО"ССК")персоналом АО "ССК". Заявка до 31.01.25 (с вводом на ночь).
92 | ВЛ-10 кВ Ф-4 РУ-10 кВ "Буролатское" | февраль | 2 | Устранение замыкания на землю от 7:30 В 9:40 отключили ВЛ-10кВ Ф-4. замыкание на землю на 2СШ-10кВ ПС35/10кВ "Маланинская" ф-"А" пропало. Скв. в простое нет, простоев тех.оборудования нет. 03.02.25г при осмотре ЭО обнаружена дефектная вязка (фаза-А) на оп. №400/78. Неисправность устранена.
93 | ВЛ-6 кВ Ф-125 ПС 35/6 кВ "Берендеи" | февраль | 3 | Устранение нагрева болтового соединения проходного изолятора и провода (фаза-А) на РУ-6 кВ.
94 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-5 после ЛР-51 на оп. №1 ПС 35/6 кВ "Никольская" | февраль | 3 | Допуск персонала ООО "Фирма СМУ" в качестве командированного для присоединения вновь смонтированной отпайки на оп. №18, скв. №73 "Газельного" м/р.
95 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | февраль | 3 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене оп. и перетяжки провода в пролетах оп. №700/23-700/30 ВЛ-6 кВ Ф-КИН-7 (АО"ССК") персоналом АО "ССК". Заявка до 07.02.25 (с вводом на ночь).
96 | ВЛ-10 кВ РАК-3(СПО) ПС 35/10 кВ "Большая Раковка" (СПО). Под отключение попала: отпайка ВЛ-10 кВ в сторону ПП-"РАК-3" от оп. №300/92(СНГ). | февраль | 3 | Заявка Самарского ПО. Вывод в ремонт для безопасного выполнения работ по установке ПКУ на оп.№300/92. Персоналом ЦЭЭ: проверка и наладка РЗиА ПП-"РАК-3".
97 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "ДНС-2" | февраль | 3 | Крепление слетевшего изолятора (фаза-А) на приемной траверсе РУ-6 кВ.
98 | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "ДНС-2" | февраль | 3 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по креплению слетевшего изолятора (фаза-А) ВЛ-6 кВ Ф-4 на приемной траверсе РУ-6 кВ. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
99 | ВЛ-10 кВ Ф-4 РУ-10 кВ "Буролатское" | февраль | 3 | Устранение замыкания на землю. С 15:45 до 16:21 замена дефектной вязки (фаза-А) на оп. №400/78.
100 | ВЛ-10 кВ Ф-12(АО "ССК") ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(ПМЭС). Под отключение попали: ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский", ВЛ-10 кВ Ф-РРВ. | февраль | 3 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного выполнения работ по установке ПКУ на оп.№1200/36 персоналом АО "ССК".
101 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | февраль | 4 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене оп. и перетяжки провода в пролетах оп. №700/23-700/30 ВЛ-6 кВ Ф-КИН-7 (АО"ССК") персоналом АО "ССК". Заявка до 07.02.25 (с вводом на ночь).
102 | ВЛ-6 кВ Ф-325 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | февраль | 4 | Демонтаж КТП №169.
103 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | февраль | 4 | Демонтаж проводов от оп. №709/1 до ТП 215/250 Демонтаж ТП 215/250 персоналом СРЭ.
104 | ВЛ-35 кВ "Медведевская-1" ПС 110/35/6 кВ "Снисски" (ЧПО) | февраль | 4 | Заявка Чапаевского ПО. Вывод в резерв.
105 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | февраль | 5 | Подсоединение КЛ-6 кВ ЗРУ-6 кВ КНС-9 на оп. №37.
106 | ВЛ-6 кВ Ф-М-2 ВЛ-6 кВ Ф-М-3 ПС 35/6 кВ "Малышевская" | февраль | 5 | Замена дефектного изолятора на приемной траверсе РУ-6 кВ ВЛ-6 кВ Ф-М-2. ВЛ-6 кВ Ф-М-3 вывод в ремонт для безопасного производства работ.
107 | ВЛ-35 кВ "Верхне-Ветлянка" ПС 35/6 кВ «Грековская». | февраль | 5 | Допуск персонала ООО "ОВК Электро" в качестве командированного для производства работ по монтажу кабельной эстакады в охранной зоне ВЛ.
108 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | февраль | 5 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене оп. и перетяжки провода в пролетах оп. №700/23-700/30 ВЛ-6 кВ Ф-КИН-7 (АО"ССК")персоналом АО "ССК". Заявка до 07.02.25 (с вводом на ночь).
109 | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | февраль | 5 | Подсоединение вновь построенной отпайки на скв. №123 "Красноярского" м/р к проводам ВЛ-6 кВ на оп. №1002/7.
110 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | февраль | 5 | Кратковременное отключение для определение ОЗЗ на 1СШ-10 кВ, замыкание на землю не пропадало.
111 | Уч. ВЛ-10 кВ Ф-15 после КРУН-СВЛ Падовский ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | февраль | 5 | Кратковременное отключение для определение ОЗЗ на 1СШ-10 кВ, замыкание на землю после отключения участка ВЛ-10 кВ пропало.
112 | Уч. ВЛ-10 кВ Ф-15 после КРУН-СВЛ Падовский ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | февраль | 5 | Восстановление обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №1500/472.
113 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская" | февраль | 6 | Допуск персонала ООО "Самараспецстроймонтаж" в качестве командированного для производства работ по монтажу анкерной оп.№1 в пролетах оп.№76, №77 и подсоединения вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ скв. №307 "Грековского" м/р к проводам ВЛ на оп.№1.
114 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | февраль | 6 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене оп. и перетяжки провода в пролетах оп. №700/23-700/30 ВЛ-6 кВ Ф-КИН-7 (АО"ССК")персоналом АО "ССК". Заявка до 07.02.25 (с вводом на ночь).
115 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-11 после РП-6-2/3 ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | февраль | 6 | Персоналом СРЭ монтаж и подсоединение спусков ВЛ от ЛР-6 кВ на оп.№1111/1 до ТП-1176/250 на скв. №76 "Лоховского" м/р (после КРС).
116 | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС 110/35/6 кВ "Чапаевская"(ЧПО) | февраль | 6 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по проверки и наладки РЗиА в яч.№12 РУ-10кВ "Гражданское" (для последующей замены тележки МВ-6кВ на ВВ-6кВ).
117 | ВЛ-35 кВ "Хилки" ПС 110/35/6 кВ "Тимашевская" | февраль | 7 | Сборка шлейфов на оп.№44 после окончания работ по подвесу кабеля ВОЛС персоналом ООО "Призма" в пролетах оп.№56-83. В 16:35 восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
118 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 110/35/6 кВ "Парфеновская" | февраль | 7 | Монтаж и подсоединение проводов воздушных спусков с ЛР-5 к 8П-ТП-55 персоналом СРЭ.
119 | ВЛ-6 кВ Ф-323 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | февраль | 7 | Допуск персонала ЗАО "АТМ-Сервис" в качестве командированного для подсоединение вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ скв.№1055 "Б-Чубовского" м/р к проводам ВЛ на оп.№113 и отсоединения бездействующей отпайки на оп.№111 на скв.№1055 "Б-Чубовского" м/р.
120 | ВЛ-10 кВ Ф-4 РУ-10 кВ "Буролатское" | февраль | 7 | Замена дефектного колпачка изолятора (фаза-С) на ЛР-225 оп. №401/1.
121 | Уч. ВЛ-10 кВ Ф-15 после КРУН-СВЛ Падовский ПС 35/10 кВ "Петрухновская" | февраль | 8 | Замена дефектной вязки (фаза-В) на оп. №1500/481, №1500/484. (после АО)
122 | ВЛ-6 кВ Ф-313 ВЛ-6 кВ Ф-315 ВЛ-6 кВ Ф-322 ВЛ-6 кВ Ф-323 ВЛ-6 кВ Ф-324 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | февраль | 8 | Задание ЦДНГ Остановка фонда скважин для ликвидации порыва на трубопроводе.
123 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | февраль | 10 | Персоналом СРЭ: замена оп. №507/7 на анкерную и подсоединение вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ скв. №202 "Екатериновского" м/р к проводам ВЛ на оп.№ 507/7.
124 | ВЛ-6 кВ Ф-6 (ВПО) ПС 35/6 кВ "Б.Толкай"(ВПО) Под отключение попала: ВЛ-6 кВ "Ближняя"(ОА СНГ) | февраль | 10 | Заявка Волжского ПО. Текущий ремонт с заменой масла в МВ-6кВ ВЛ-6кВ Ф-6(ВПО) на ПС35/6кВ "Б.Толкай"(ВПО) персоналом ВПО.
125 | Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | февраль | 10 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене (дефектного) ТСН-6-1. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
126 | ВЛ-35 кВ "Алакаевка" ПС 35/6 кВ "Хилки". | февраль | 11 | Заявка ООО "Призма". С 10:20 до 17:15 допуск персонала ООО "Призма" в качестве командированного для ремонта кабеля ВОЛС на участке опор №2-22, 25-27. Заявка до 12.02.25. (без ввода на ночь)
127 | ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | февраль | 11 | Монтаж измерительных трансформаторов I-TOR-110 на оп. №145 после ремонта. Заявка до 12.02.2024. (без ввода на ночь)
128 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | февраль | 11 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного производства работ персонала АО "ССК" по демонтажу провода ВЛ-6кВ КИН-7 (АО "ССК") пролет оп.№700/2 -№700/3 в пролете пересечения с ВЛ-6кВ Ф-6 (пролет оп.№41-42) в рамках реконструкции КВЛ-6 кВ КИН-7(АО "ССК").
129 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково" | февраль | 11 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного производства работ персонала АО "ССК" по демонтажу провода ВЛ-6кВ КИН-7 (АО "ССК") пролет оп.№700/2 -№700/3 в пролете пересечения с ВЛ-6кВ Ф-6 (пролет оп.№41-42) в рамках реконструкции КВЛ-6 кВ КИН-7(АО "ССК").
130 | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | февраль | 11 | Допуск персонала ЗАО "АТМ-Сервис" в качестве командированного для: подсоединения вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ скв.№158 "С-Мочалеевского" м/р к проводам ВЛ на оп.№1819/2; для монтажа анкерной оп.№1816/14а с ЛР-6кВ в пролете оп. №1816/14-1816/15 и подсоединения вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ скв.№156 "С-Мочалеевского" м/р к проводам ВЛ на оп.№1816/14а. Персоналом ЦЭЭ: верховой осмотр ВЛ, замена дефектных колпачков, вязок изоляторов на оп.№ 1800/2, 1800/17, 1800/24, 1809/1, 1809/6, 1809/9, 1809/22, 1805/32, 1805/35, 1805/36, 1816/4.
131 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | февраль | 11 | Допуск персонала ООО "Фирма СМУ" в качестве командированного для: монтажа анкерной оп.№400/28а в пролете оп.№400/28-400/29 и подсоединения вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ скв. №7447 "Покровского" м/р к проводам ВЛ на оп.№400/28а.
132 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-11 после ВЛБ-111 ПС 35/6 кВ "Богдановская" | февраль | 11 | Устранение замыкания на землю. Замена дефектной вязки провода (фаза-В) на оп. №198.
133 | ВЛ-35 кВ "Алакаевка" ПС 35/6 кВ "Хилки". | февраль | 12 | Заявка ООО "Призма". Допуск персонала ООО "Призма" в качестве командированного для ремонта кабеля ВОЛС на участке оп. №2-22, 25-27. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
134 | ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка" | февраль | 12 | Монтаж опоры УОА10-3 и подключения вновь построенной отпайки ВЛ-6 кВ в пролете оп. № 22Б-23Б
135 | ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | февраль | 12 | Монтаж измерительных трансформаторов I-TOR-110 на оп.№145 после ремонта. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
136 | Уч.ВЛ-35 кВ "Екатериновская-1" от оп. №85 до оп. №200. ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | февраль | 12 | Вывод в ремонт.
137 | Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | февраль | 13 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене дефектного ТСН-6-2. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
138 | ВЛ-6 кВ Ф-38 ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) | февраль | 13 | Подсоединение вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ ИХАЛ-7 к проводам ВЛ на оп.№3А. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
139 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | февраль | 13 | Допуск персонала ООО "Строй Инжиниринг" в качестве командированного для замены оп. №200/10 на анкерную и подсоединения вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ УЗА.
140 | ВЛ-6 кВ Ф-ГКС-2 ПС 35/6 кВ "Марьевская" | февраль | 14 | Допуск персонала ООО "Строй Инжиниринг" в качестве командированного для подсоединения вновь смонтированной отпайки ВЛ на оп. №28. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
141 | ВЛ-6 кВ ф-65 ПС 35/6 кВ "Ново-Ключевская" | февраль | 14 | Отсоединение ТП 65-53 скв. №699 "Н-Ключевского" м/р (бездействующее ЭО) на оп. №4Э для последующего монтажа на скв. № 636 "Н-Ключевского" м/р и подсоединения к проводам ВЛ на оп. №3Ы.
142 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35/10 кВ "Южно-Орловская". | февраль | 14 | Демонтаж дефектного ЛР-9-11р, сборка шлейфов на оп. №900/37. Проверка и наладка РЗиА. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
143 | РП-10-1/3 (ВЛ-10 кВ Ф-3) ПС 35/10 кВ "Южно-Орловская". | февраль | 14 | Устранение нагрева болтового соединения шины и проходного изолятора провода фазы-"С" (избыточная температура 16,8С).
144 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Тверская" | февраль | 14 | Подсоединение вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ скв.№17 "Тверского" м/р к проводам ВЛ на оп.№300/92.
145 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | февраль | 14 | Замена ТП-8002(160кВа на 400кВА) скв. №8002 "Карагайского" м/р.
146 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская" | февраль | 14 | Устранение замыкания на землю. Замена дефектной вязки провода (фаза-С) на оп. №60 отпайки к ТП-206. Неисправность устранена, замыкания нет.
147 | ВЛ-6 кВ Ф-16 ПС 35/6 кВ "Бариновская" | февраль | 16 | Устранение замыкания на землю от 15.02.23. Крепление изолятора ф-"С" на оп.№19. Замыкания на землю -нет.
148 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Дзержинская" | февраль | 16 | Кратковременное отключение/включение ВЛ-6кВ Ф-3 , для безопасного отключения ТП-6/0,4кВ с целью отыскания замыкания на землю от 15.02.25. В 11:41 откл. ЛР-106 на ТП-106. После включения ф-3. Замыкание на землю пропало. Причина: в ТП-106 разрушен опорный изолятор ф-"С". Произвели замену дефектного изолятора. В 13:20 ТП-106 в работе. Замыкания на землю-нет.
149 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) | февраль | 17 | Заявка Волжского ПО. Текущий ремонт МВ-6 кВ Ф-1 персоналом ВПО. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
150 | Яч. №1 (МВ-10 Ввод Ф-11) РУ-10 кВ "Гражданское" | февраль | 17 | Проверка и наладка РЗиА. Замена тележки МВ-10 на ВВ-10. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
151 | ВЛ-110 кВ "КС-3" ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | февраль | 17 | Заявка Волжского ПО. Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ "КС-3" для установки межфазных распорок, замены дефектных изоляторов персоналом ВПО. Заявка до 21.02.25г. (без ввода на ночь)
152 | Уч. ВЛ-10 кВ Ф-5 после КРУ-АПС «Ищанский» ПС 35/10 кВ "Майская"(ЧПО) | февраль | 17 | Устранение замыкания на землю. Замена дефектных вязок провода на оп. №500/260 (фаза-В), №500/262 (фаза-В).
153 | 1 СШ-110 кВ ПС 110 кВ "Лугань" | февраль | 18 | С 12:30 до 15:50 допуск персонала ООО Фирма "СМУ" в качестве командированного для выполнения работ по устранению замечаний приемочной комиссии на 1 СШ-110 кВ в рамках договора №3229921/0186Э от 04.10.21г. "Техническое перевооружение". Заявка до 28.02.25г.
154 | ВЛ-35 кВ "Екатериновская-1" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | февраль | 18 | Сборка шлейфов на оп. № 85. Работы не состоялись ввиду отказа РИТС (порыв на трубопроводе)
155 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Казанская" | февраль | 18 | Демонтаж спусков ВЛ-6 кВ от опоры №200/240 на КТППН на скв. 53 Лагодского м/р, для дальнейшего демонтажа КТППН.
156 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Восточная" | февраль | 18 | Допуск персонала ООО "Строй Инжинириг" в качестве командированного для производства работ: монтаж опоры А10-3 с АР-3 №1/1; переустройство существующих оп. №1100/167, №1100/168; демонтаж проводов ВЛ-6 кВ в пролете оп. №1100/167- №1100/168; подсоединение вновь построенной байпасной ВЛ-6 кВ.
157 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ВЛ-6 кВ Ф-12 ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | февраль | 18 | Задание ЦДНГ Остановка фонда скважин для ликвидации порыва на трубопроводе.
158 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ВЛ-6 кВ Ф-2 ВЛ-6 кВ Ф-3 ВЛ-6 кВ Ф-13 ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | февраль | 18 | Задание ЦДНГ Остановка фонда скважин для ликвидации порыва на трубопроводе.
159 | 1 СШ-110 кВ ПС 110 кВ "Лугань" | февраль | 19 | С 10:32 до 13:10 допуск персонала ООО Фирма "СМУ" в качестве командированного для выполнения работ по устранению замечаний приемочной комиссии на 1 СШ-110 кВ в рамках договора №3229921/0186Э от 04.10.21г. "Техническое перевооружение". Заявка до 28.02.25г.
160 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | февраль | 19 | Демонтаж ТП-30 (250 кВА) со скв. №14 Евгеньевского месторождения. Демонтаж КТППН-147 со скв. №147 Евгеньевского месторождения. Монтаж ЛР-330 на опоре №1 отпайки на скв. 147 Евгеньевского месторождения. Монтаж и подключение ТП-30 (250 кВА) на скв. № 147 Евгеньевского месторождения.
161 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | февраль | 19 | Замена опор №200/4, 201/15. Замена колпачков, изоляторов, вязок провода на опорах №200/2, 200/10, 200/11, 200/20. Верховой осмотр ВЛ-6 кВ в пролетах опор №200/21-200/31.
162 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | февраль | 19 | Замена ТП-122 (250 кВА на 630 кВА).
163 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1" | февраль | 19 | Демонтаж ТП-533 для последующего монтажа на ВЛ-6 кВ Ф-2.
164 | ТСН-6-1 ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | февраль | 20 | Устранение нагрева болтовых соединений кабеля и вывода шпильки трансформатора по стороне 0,4кВ ф-"А" и ф-"В".
165 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35/6 кВ "ДНС-2" | февраль | 20 | Допуск персонала ООО "Фирма СМУ" в качестве командированного для замены оп. №45 на анкерную и подсоединения вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ скв.№1034 "Кулешовского" м/р к проводам ВЛ на оп.№45
166 | ВЛ-10 кВ Фид.№5 "Бузеровского", "Карабикульского" м/р (отпайка от ВЛ-10 кВ Ф-5) ПС 35/10 кВ "Денискино" (СПО) | февраль | 20 | Текущий ремонт ТСН КРУН-АПС-10-1/Б
167 | 1 СШ-110 кВ ПС 110 кВ "Лугань" | февраль | 21 | С 10:42 до 13:30 допуск персонала ООО Фирма "СМУ" в качестве командированного для выполнения работ по устранению замечаний приемочной комиссии на 1СШ-110кВ в рамках договора №3229921/0186Э от 04.10.21г. "Техническое перевооружение". Заявка до 21.02.25г. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
168 | ВЛ-6 кВ ф-29 ПС 35/6кВ "Западная" | февраль | 21 | Допустить персонала ООО "СамараСпецСтройМонтаж" в качестве командированного для переустройства существующей промежуточной оп.№30 в анкерную и подсоединения вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ БДР №2 согласно проекту "Техническое перевооружение газопровода УПН «Алакаевская» - ОГПЗ (замена аварийных участков)».
169 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) | февраль | 21 | Заявка Волжского ПО. Доливка масла в МВ-6кВ Ф-11 персоналом Волжского ПО. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
170 | ВЛ-10 кВ Ф-11 "Гражданский" ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) | февраль | 21 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по замене тележки МВ-6кВ на ВВ-6кВ в яч.№1 РУ-10кВ "Гражданское". Проверка и наладка РЗиА.
171 | ВЛ-110 кВ "КС-3" ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | февраль | 21 | Заявка Волжского ПО. Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ "КС-3" для установки межфазных распорок, замены дефектных изоляторов персоналом ВПО. Заявка до 21.02.25г. (без ввода на ночь). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения..
172 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Казанская" | февраль | 22 | Кратковременное отключение ВЛ для определение присоединения с ОЗЗ. Замыкание на землю не пропадало.
173 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Казанская" | февраль | 22 | Кратковременное отключение ВЛ для определение присоединения с ОЗЗ. Замыкание на землю не пропадало.
174 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ВЛ-6 кВ Ф-3 ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Казанская" | февраль | 22 | Кратковременное отключение ВЛ для определение присоединения с ОЗЗ. Замыкание на землю не пропадало.
175 | ВЛ-6 кВ Ф-9 ВЛ-6 кВ Ф-10 ВЛ-6 кВ Ф-11 ВЛ-6 кВ Ф-14 ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | февраль | 23 | Задание РИТС ЮГМ. Остановка фонда скважин из-за порыва трубопровода на ДНС "Богатыревская". В 11:45 ВЛ-6кВ Ф-11 в работе. В 13:05 ВЛ-6кВ Ф-10 в работе. В 16:10 ВЛ-6кВ Ф-15 в работе.
176 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Никольская" | февраль | 23 | Устранение замыкания на землю. Крепление слетевшего изолятора ф-"С" на оп.№237.Замыкания на землю -нет.
177 | ТН-35-1 ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | февраль | 24 | Замена дефектного ПП-35-1 (фаза-А). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
178 | ВЛ-35 кВ "Екатериновская-1" ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | февраль | 24 | Сборка шлейфов на оп. № 85.
179 | ВЛ-6 кВ Ф-47 ПС 35/6 кВ "Дмитриевская" | февраль | 24 | Монтаж ЛР-6 кВ на оп. №1В и замена ТП 47-04.
180 | КЛ-6 кВ Ф-В-7 ПС 110 кВ "УКПН-2" | февраль | 25 | Текущий ремонт ЭО СШ-2 ЗРУ-6 кВ ПК-2. Проверка и наладка РЗиА.
181 | ВЛ-6 кВ ф-11 ПС 35/6 кВ "ДНС-1" | февраль | 25 | Персоналом СРЭ: подсоединение шлейфов на оп. №1 отпайка на скв. №325 "Кулешовского" м/р.
182 | ВЛ-6 кВ ф-2 ПС 35/6 кВ "Сологаевка" | февраль | 25 | Отсоединение спусков проводов на ТП 0277/250 от оп. №201/17, для последующего демонтажа ТП 0277/250.
183 | ВЛ-6 кВ ф-2 ПС 35/6 кВ "Казанская" | февраль | 25 | Устранение замыкания на землю. Замена дефектного изолятора (фаза-С) и вязок на оп.№200/157.
184 | ВЛ-6 кВ Ф-10 ВЛ-6 кВ Ф-11 ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | февраль | 25 | Задание РИТС ЮГМ. Остановка фонда скважин из-за порыва трубопровода на ДНС "Богатыревская". ВЛ-6 кВ Ф-10, Ф-15 отключили повторно ввиду невозможности прокачки.В 7:22 Ф-10 в работе. В 8:40 Ф-15 в работе.
185 | ВЛ-35 кВ "Каменка" ПС 110/35/10 кВ "Елховка" (СПО) | февраль | 26 | Демонтаж/монтаж измерительного трансформатора тока "iTOR" ф-"В" на оп.№130/1. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
186 | ВЛ-6 кВ ф-14 (Яч. №14) ПС 35/6 кВ "Запрудная" | февраль | 26 | Устранение нагрева болтового соединения шпильки проходного изолятора и провода ф-"В" яч. №14 2СШ-6 кВ.
187 | ВВ-6 кВ Ввод-1 ПС 35/6 кВ "Каменка" | февраль | 26 | Проверка и наладка РЗиА ВВ-6кВ Ввод-1(яч.№11). Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
188 | СМВ-10 кВ РУ-10 кВ "Гражданское" | февраль | 26 | Проверка и наладка РЗиА (подготовительные мероприятия для замены СМВ-10кВ на СВВ-10кВ) Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
189 | ВЛ-10 кВ Ф-7(ВПО) ПС 35/10 кВ "Максимовка"(ВПО). Под отключение попала отпайка ВЛ-10 кВ Ф-7 после ПП-10 кВ Ф-7(АО"СНГ") | февраль | 27 | Заявка Волжского ПО. Вывод в ремонт для восстановления дефектного шлейфа провода от ЛР до ТП водозабор с."Покровка" персоналом Волжского ПО.
190 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | февраль | 27 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ персонала СРЭ по замене МВ-6-2 на ВВ-6-2 в РУ-6кВ Н/Н УПСВ "Козловская". Заявка до 05.03.25г. (без ввода на ночь)
191 | МВ-6-2 яч. №9 РУ-6 кВ Н/Н УПСВ "Козловская" | февраль | 27 | С 12:15 до 14:05 персоналом СРЭ: замена МВ-6-2 на ВВ-6-2. Заявка до 05.03.25г.
192 | ВЛ-10 кВ Ф-3 "Ялтаусского" м/р (отпайка от ВЛ-10 кВ Ф-3(СПО)) ПС 35/10 кВ "Денискино"(СПО) | февраль | 27 | Текущий ремонт ТСН КРУН-АПС-10-1/Я.
193 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС 35/10 кВ "Маланинская" | февраль | 27 | Замена дефектного изолятора (фаза-С) на оп. №800/147.
194 | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | февраль | 27 | Восстановление обрыва провода (фаза-С) на оп. №76 в сторону оп. №77.
195 | ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС 35/6 кВ "Восточная-Черновка" | февраль | 28 | С 10:40 до 11:16 ремонт провода в пролете опор №32Ж-33Ж. Сборка шлейфов ВЛ-6 кВ на опоре №30Ж
196 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Грековская" | февраль | 28 | Персоналом СРЭ: демонтаж отпайки ВЛ-6 кВ от оп. №2 (бездействующее ЭО).
197 | МВ-6-2 яч. №9 РУ-6 кВ Н/Н УПСВ "Козловская" | февраль | 28 | С 11:00 до 14:00 персоналом СРЭ: замена МВ-6-2 на ВВ-6-2. Заявка до 05.03.25г.
198 | ВЛ-6 кВ Ф-В-8 ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | март | 3 | Устранение нагрева болтового соединения шины и КЛ-6 кВ фазы "А", "В" в яч. №8.
199 | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 35/6 кВ "Кулешовская" | март | 3 | Подключение вновь построенной ВЛ-6 кВ на ТП-368 стендовых скважин ДНС "Ветлянская"
200 | МВ-6-2 яч. №9 РУ-6 кВ Н/Н УПСВ "Козловская" | март | 3 | С 11:50 до 14:00 персоналом СРЭ: замена МВ-6-2 на ВВ-6-2. Заявка до 05.03.25г.
201 | МВ-6-2 яч. №9 РУ-6 кВ Н/Н УПСВ "Козловская" | март | 3 | Демонтаж вторичных цепей РЗиА в яч.9 (МВ-6-2)
202 | ВЛ-6 кВ Ф-313 ВЛ-6 кВ Ф-315 ВЛ-6 кВ Ф-322 ВЛ-6 кВ Ф-323 ВЛ-6 кВ Ф-324 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | март | 4 | Задание ЦДНГ. Остановка фонда скважин согласно утвержденным мероприятиям по замене аварийной запорной арматуры и аварийных участков трубопровода на УПСВ Белозерская
203 | ВЛ-6 кВ Ф-213 ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | март | 4 | Задание ЦДНГ. Остановка фонда скважин согласно утвержденным мероприятиям по замене аварийной запорной арматуры и аварийных участков трубопровода на УПСВ Белозерская
204 | КЛ-6 кВ Ф-В-4 ПС 110/35/6 кВ "УКПН-2" | март | 4 | Устранение нагрева болтового соединения шины и КЛ-6кВ на ф- "А", ф-"В" в яч.№3. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
205 | 1СШ 35 кВ, Т-1-Т, ТН-35-1 ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | март | 4 | Замена дефектных ПП-35-1 ТН-35-1. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
206 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | март | 4 | Персоналом СРЭ: подсоединение вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ скв. №255 "С-Мочалеевского" м/р к проводам ВЛ на оп.№232/6.
207 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Грековская" | март | 6 | Подсоединения проводов вновь смонтированной отпайки ВЛ-6 кВ с ЛР-24 к ТП-238 после монтажа ТП-238 (250 кВА) на скв. №501 «Грековского» м/р.
208 | ОРУ-35 1СШ-35 ПС 110/35/6 кВ "Калиновый ключ" | март | 6 | Заявка РРНУ. Инструментальная проверка узла учёта С-1-Т (персоналом РРНУ)
209 | Уч. ВЛ-6кВ Ф-4 после ЛР-4-2 на опоре № 418/1 ПС 35/6кВ "Сургутская" | март | 6 | В ТП04153/250 произвести замену АВ-0,4кВ 250А на скв.153 "Сургутского м/р"
210 | ВЛ-35 кВ "Дзержинская" ПС 35/6 кВ "Дзержинская"" | март | 6 | Заявка Чапаевского ПО. Снятие напряжения с ВЛ-35кВ "Дзержинская" на ПС 35/6кВ "Дзержинская" в связи с выводом в ремонт ВЛ-35кВ "Ровная-2" на ПС 110/35/6кВ "Колдыбань" (ЧПО) для ревизии разрядников персоналом ЧПО.
211 | 1СШ 6 кВ, ПС 35/6 кВ "Медведевская" | март | 6 | Для безопасного вывода в ремонт неисправного МВ-6кВ Ф-6
212 | ВЛ-6 кВ Ф-321 ПС 35/6 кВ "Чубовка" | март | 6 | Кратковременное отключение для определения места ОЗЗ. При отключении замыкание на "землю" не пропало.
213 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-183 после ЛР-6 на оп.№8И ПС 35/6 кВ "Могутовская" | март | 7 | Замена ТП-183-19 (250кВА на 400кВА) скв. №529 "Неклюдовского" м/р
214 | ВЛ-6 кВ Ф-9 ПС 35/6 кВ "Богатыревская" | март | 7 | Персоналом СРЭ монтаж и подсоединение ТП-367 на скв.№72 "Киньзяковского" м/р к ЛР-8.
215 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35/6 кВ "Тверская" | март | 7 | Замена ТП-165(160кВА на 250кВА) скв. №165 "П-Михайловского" м/р
216 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Тверская" | март | 7 | Демонтаж и вывоз ТП-304 (630кВА) скв.№304 (бездействующее эо), для последующего монтажа на скв.№15 "Армавирского" м/р.
217 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-11 после ЛР-11-6 на оп.№ 1113/1 ПС 35/6кВ "Восточная" | март | 7 | Замена ТП-6/0,4кВ (400кВА на 630кВА) скв.№15 "Армавирского" м/р.
218 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Коммунарская" | март | 7 | Задание нач.РИТС Лыкова В.Г. Произвести отключение ВЛ-6 кВ Ф-6.
219 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | март | 10 | Демонтаж и вывоз ТП-145(100кВА) скв.№1212 "Кулешовского" м/р (бездействующее ЭО)
220 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | март | 10 | Демонтаж и вывоз ТП-145 скв.№408 "Ветлянского" м/р (бездействующее э.о), для последующего монтажа на скв.№208 "Ветлянского" м/р.
221 | ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | март | 10 | Персоналом СРЭ: замена ТП-6/0,4кВ (160кВА на 400кВА) скв.№63 "Саврухинского" м/р; замена ЛР-6кВ на оп.№1204/1, замена ТП-6/0,4кВ (100кВА на 250кВА) скв.№41 "Саврухинского" м/р. Персоналом ЦЭЭ: замена дефектной оп.№1200/271. Верховой осмотр ВЛ, замена дефектных колпачков, вязок, изоляторов на оп. №1200/272, 1200/156, 1200/155, 1200/154, 1200/152, 1200/148, 1200/146, 1200/145, 1200/142, 1200/128, 1200/126, 1200/117, 1200/107, 1200/80, 1200/60.
222 | ВЛ-35 кВ "Грековка" ПС 110/35/6 кВ "Алексеевка"(ВПО) Под отключение попала: ПС 35/6 кВ "Алексеевская". | март | 11 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по монтажу угловой анкерной оп. вновь строяшейся ВЛ-6кВ.
223 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | март | 11 | Замена ТП-6/0,4кВ (160 кВА на 250кВА) скв.№280 "Ветлянского" м/р.
224 | ТН-6-1 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | март | 11 | Проверка цепей управления.
225 | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | март | 12 | На ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 110/35/6 кВ "Лугань" произвести замену ЛР-6 на опоре №1Б и подсоединить ТП 6/0,4 кВ скв.187 "Дмитриевского м/р"
226 | ПС 35/6 кВ "Семёновская" | март | 12 | Монтаж электрооборудования на ОРУ 1СШ-6, 35 кВ
227 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "Грековская" | март | 12 | Подсоединение проводов вновь смонтированной отпайки ВЛ-6 кВ к ТП-369 и ТП-370
228 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Козловская" | март | 12 | Замена колпачка и крепления изолятора Фаза "А" на оп. 0300/162
229 | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Просвет"(ПМЭС) | март | 12 | С 10:22 до 18:12 Заявка Волжского ПО. Вывод в ремонт ВЛ-110кВ "КС-3"(ВПО), для выполнения кап.ремонта, замены дефектных изоляторов персоналом Волжского ПО. Заявка до 14.03.25г. (без ввода на ночь)
230 | ВЛ-110 кВ "Коханы-1"(ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Новоотрадная" (ПМЭС). | март | 13 | Заявка Волжского ПО. Вывод в ремонт для замены дефектной оп. персоналом Волжского ПО. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
231 | ВЛ-35 кВ "Верхне-Ветлянка" ПС 35/6 кВ "Грековская". | март | 13 | Допуск персонала ООО "ОВК Электро" в качестве командированного для монтажа кабельной эстакады в охранной зоне ВЛ. Заявка до 14.03.25.
232 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Никольская" | март | 13 | Персоналом СРЭ: подъем 5Н-ТП-57, 5Н-ТП-58 на дополнительные блоки, для исключения подтопления э.о во время паводка.
233 | Отпайка ВЛ-10 кВ Ф-7 после ПП-10 кВ Ф-7(АО"СНГ") (ВЛ-10 кВ Ф-7(ВПО)) ПС 35/10 кВ "Максимовка"(ВПО). | март | 13 | Допуск персонала ООО "Фирма СМУ" в качестве командированного для подсоединения вновь смонтированной отпайки на ТП-531 скв.№296 "Утевско- Максимовского" м/р к проводам ВЛ на оп.№3 (отпайка на ТП-525).
234 | ТСН-6-2 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | март | 13 | Измерение электрических характеристик ТСН-6-2.
235 | ВЛ-35 кВ "Пестравка-2"(ЧПО) ПС 110/35/10 кВ "Пестравка"(ЧПО) | март | 13 | Заявка Чапаевского ПО. Вывод в резерв для замены дефектной оп. персоналом Чапаевского ПО. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
236 | ВЛ-6 кВ ф-4 ПС 35/6 кВ "Парфеновская" | март | 13 | Устранение замыкания на землю. Крепление слетевшего изолятора ф-"А" на оп.№27. Замыкания на землю-нет.
237 | ВЛ-110 кВ "Коханы-2"(ВПО) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(ПМЭС) | март | 14 | Заявка Волжского ПО Вывод в ремонт ВЛ-110кВ "Коханы-2" на ПС110/35/6кВ "УКПН-2" для кап.ремонта ВЛ, замены дефектной опоры персоналом Волжского ПО. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
238 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Верхне-Ветлянская" | март | 14 | Демонтаж и вывоз ТП-250 скв.№ 143,193 "В-Ветлянского" м/р (бездействующее ЭО), для последующего монтажа на скв.№323 "Кулешовского" м/р.
239 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-3 после ЛР-3-1 ПС 35/6 кВ "Сургутская" | март | 14 | Персоналом СРЭ: замена ТП 0301/250 на ТП 0301/160, скв. №164 "Сургутского" м/р.
240 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Козловсккая" | март | 14 | Замена ТП 0301/100 на ТП 0356/250, скв.№56 "Сидоровского" м/р.
241 | ВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 110/35/6 кВ "Снисски"(ЧПО) | март | 14 | Замена ТП-160кВА на ТП-400кВА скв.№750, №751 "Покровского" м/р.
242 | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Мочалеевка" | март | 16 | Устранение замыкания на землю. Замена дефектного изолятора ф-"С" оп.№1820/19 (отпайка на ТП-18158/150). Замыкания на землю-нет.
243 | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 110/35/6 кВ "Лугань" | март | 17 | Замена ТП 6/0,4кВ (160кВА на 250кВА) скв.№172 "Дмитриевского" м/р. Замена ТП 6/0,4кВ (250кВА на 160кВА) скв.№670 "Дмитриевского" м/р.
244 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | март | 17 | Замена ТП-5 (100кВА) на ТП-532 (250кВА), скв. №323 "Кулешовского" м/р.
245 | ВЛ-110 кВ "Дубовоуметская-2" (ВПО) ПС 220/110/6 кВ "Просвет" (МЭС Волги) | март | 17 | Заявка Самарского ПМЭС. Вывод в ремонт для безопасного выполнения работ. Заявка до 18.03.25г.
246 | ВЛ-10 кВ Ф-11 "Гражданский" ПС 110/35/10 кВ "Чапаевская"(ЧПО) | март | 18 | Заявка Чапаевского ПО. Вывод в ремонт для поверки ТТ. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
247 | ВЛ-110 кВ "Дубовоуметская-2" (ВПО) ПС 220 кВ "Просвет" (СПМЭС) | март | 18 | Заявка Самарского ПМЭС. Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ "Дубовоуметская-2"(ВПО) на ПС 110кВ "Кудиновская" для текущего ремонта ЛР-110 "Дубовоуметская-2" на ПС 220кВ "Просвет"(СПЭМС) персоналом СПМЭС. Заявка до 18.03.25г. В 11:00 (19.03.25) восстановлена нормальная схема эл.снабжения
248 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35/6 кВ "ДНС-1" | март | 18 | Замена ТП-513(250кВА) на ТП-196(630кВА)
249 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Гагаринская" | март | 18 | Замена ТП-196(630кВА) на ТП-292(100кВА)
250 | ВЛ-6 кВ Ф-18 ПС 35/6 кВ "Евгеньевская" | март | 18 | Замена ТП-195(400кВА) на ТП-24(160кВА), ТП-24(160кВА) на ТП-195(400кВА).
251 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) | март | 19 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по устранению аварийных нагревов контактных соединений в яч. №17 Ввод-1 ЗРУ-6кВ Уст. №1. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
252 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 35/6 кВ "Екатериновская" | март | 20 | Замена ТП-6/0,4кВ (630кВА на 1000кВА) УПСВ "Екатериновская" Замена ЛР-6кВ на оп.№300/23. Работы не выполнены, отсутствие дорог.
253 | ВЛ-10 кВ Ф-4(АО "ССК") ПС 110/35/10 кВ "Большая Черниговка"(ЧПО) Под отключение попала: отпайка ВЛ-10 кВ "Северо-Флеровская" (АО "СНГ") | март | 20 | Заявка АО "ССК". Вывод в резерв для восстановления нормальной схемы эл.снабжения. персоналом АО "ССК".
254 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35/6 кВ "Карагайская" | март | 20 | Монтаж оп. №200/76а в пролете оп.№200/76-200/77 и подсоединение вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4кВ скв.№27 "Гайдаровского" м/р к проводам ВЛ на оп. №200/76а.
255 | ОПН-35 "В-1" ПС 35/6 кВ "Восточная" | март | 25 | Подсоединение ОПН-35 "В-1". Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
256 | КВЛ-10 кВ Ф-6 ПС 35/10 кВ "Южно-Орловская" | март | 25 | Допуск персонала ООО "СК-АПМ" в качестве командированного для монтажа опоры ОА-10-3 № 950/2А и подключение вновь построенной ВЛ на скв. №257, 258 "Южно-Орловского" м/р.
257 | БСК-6-2 ПС 35 кВ "Ключи" | март | 25 | Персоналом СРЭ: измерение характеристик ЭО БСК-6-2.
258 | ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС 110/35/6 кВ "Кудиновская" | март | 26 | Демонтаж ТП-864 (250 кВА), демонтаж ТП-822 (250 кВА), вывоз бездействующего ЭО.
259 | ВЛ-110 кВ "Бариновка-2" ПС 110/35/6 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) | март | 27 | Заявка Самарского РДУ. Снятие нагрузки в связи с аварийной ситуацией в сети 110 кВ (дефицит мощности). 02:50 нагрузка 1СШ-35кВ ПС35/6кВ "Парфеновская" переведена с ВЛ-35кВ "Парфеновка" ПС110/35/6кВ "Бариновская" на ВЛ-35кВ"Тверская" 02:57 нагрузка 2 СШ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" переведена на С-1-Т. В 14:48(27.03) восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
260 | ВВ-35 Т-2-Т, Т-2-Т, МВ-6 Ввод-6 Т-2-Т, ПС 35/6 кВ "Марьевская" | март | 27 | Замена МПУ Сириус-Т Т-2-Т. Проверка и наладка РЗиА. Восстановлена нормальная схема эл.снабжения.
261 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Тверская" | март | 27 | Персоналом СРЭ: подсоединение вновь смонтированной отпайки на ТП-312 (250кВА) к проводам ВЛ на оп. №602/55 скв.№312 "Тверского" м/р.
262 | Уч. ВЛ-6 кВ Ф-7 после ПП-7 ПС 35/6 кВ "Киндяково | март | 28 | Заявка АО "ССК". Вывод в ремонт для безопасного производства работ по демонтажу оп. №700/57-№700/69 ВЛ-6 кВ КИН-7 (АО "ССК).
263 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35/6 кВ "Колыванская" | март | 28 | Персоналом СРЭ: подсоединение вновь смонтированной отпайки на ТП-6/0,4 кВ Меликузиев О.А. к проводам ВЛ на оп №1500/12.
264 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Тверская" | март | 28 | Монтаж и подсоединение ТП-157(160 кВА) скв.№6 "Тверского" м/р к ЛР-157 на оп. №509/6.
265 | ВЛ-6 кВ Ф-53 ПС 35 кВ "Гребенная" | март | 31 | Замена ТП 6/0,4кВ (100кВА на 160кВА) скв. №489 Ю-Неприковского м/р.
266 | ВЛ-6 кВ Ф-3 ПС 110/35/6 кВ "Мухановская" | март | 31 | Демонтаж и вывоз ТП 3-21А (160кВА) скв.№868 "Мухановского" м/р (бездействующее э.о), для последующего монтажа на скв.№489 "Ю-Неприковского" м/р.