## 2
Данные об аварийных отключениях за 2 квартал 2026г.
№ п/п | Наименование показателя | дата отключения / включение в работу |  | Причины аварии | Мероприятия по устранению | Объем недопоставленной электроэнергии
|  | месяц | число
1. | Аварийные отключения
1.1 | - вызванные авариями
1 | Уч. ВЛ-10 кВ Ф-3 после ВВ-10-1 ПС 35/10 кВ "Лещёвская" | апрель | 1 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно. Причина: наезд неустановленной техникой на оп. №12 отпайка к ТП-484 (обрыв вязок провода фазы – «А», «Б», «С»), опора не нуждается в замене. | Причина: наезд неустановленной техникой на оп. №12 отпайка к ТП-484 (обрыв вязок провода фазы – «А», «Б», «С»), опора не нуждается в замене. | -
2 | ВЛ-110 кВ "Дружба-1" (ВПО) ПС 220 кВ "Просвет" (ПМЭС). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Гараевская", ПС 35/6 кВ "Рассветская", ПС 35/6 кВ "Карагайская", ПС 35/6 кВ "Горбатовская-1", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Горбатовская-2". Под посадку напряжения попали: : С-1-Т ПС 110/35/6 кВ "Бариновская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Широкинская", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Коммунарская", ПС 35/6 кВ "Голубёвская", ПС 35/6 кВ "Желябовская", ПС 35/6 кВ "Солоцкая", ПС 35/6 кВ "Богдановская", ПС 35/6 кВ "Кулагинская", ПС 35/6 кВ "Парфеновская", ПС 35/6 кВ "Никольская". | апрель | 2 | Работала: 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. | Успешно. | -
3 | ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС 35 кВ "Восточная-Черновка" Под посадку напряжения попала 1,2СШ-6кВ. | апрель | 3 | Работала МТЗ АПВ-успешно. В 15:54 06.04.25г выполнили осмотр ВЛ-6 кВ Ф-30, обнаружили, на оп. №98 труп птицы на траверсе, птица снята, ремонт изоляции и провода не требуется. | Успешно. | -
4 | ВЛ-6 кВ Ф-43 ПС 35 кВ "Дмитриевская" | апрель | 7 | Работала МТЗ АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. Произвели осмотр ПС - замечаний нет. Осмотр ВЛ L-7,5 км. запланирован на более поздний срок. | Успешно. | -
5 | ВЛ-6 кВ Ф-54 ПС 110 кВ "Лугань" | апрель | 10 | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. РПВ - не успешно. (L = 4,55 км.). В 08:15 выехали на осмотр ВЛ-6 кВ Ф-54. В 10:31 при осмотре ВЛ-6 кВ Ф-54 обнаружено повреждение юбок изоляторов Ф-"А, В, С" на оп. №33. С 12:05 выполняются работы по устранению неисправности. В 18:10 после устранения повреждений ВЛ-6 кВ Ф-54 вкл. в работу. Замечаний нет. | В 08:15 выехали на осмотр ВЛ-6 кВ Ф-54. В 10:31 при осмотре ВЛ-6 кВ Ф-54 обнаружено повреждение юбок изоляторов Ф-"А, В, С" на оп. №33. С 12:05 выполняются работы по устранению неисправности. В 18:10 после устранения повреждений ВЛ-6 кВ Ф-54 вкл. в работу. Замечаний нет. | -
6 | ВЛ-110 кВ "Бузулукская-2"(ВПО) ПС 220 кВ "Комсомолец"(ПМЭС). Под посадку напряжения попали: С-1-Т ПС 110 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО), Т-2-Т ПС 35/6 кВ "ДНС-2", Т-2-Т ПС 35/6 кВ "Благодаровская". | апрель | 12 | Работала 2 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
7 | МВ-35 кВ "Карагайская" ПС 110 кВ "Дубовый Умет"(ВПО). Под отключение попали: ПС 35/6 кВ "Карагайская". | апрель | 12 | Работала МТЗ-2. АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно. В 18:39 нагрузка ПС 35/6 кВ "Карагайская" переведена на ВЛ-35 кВ "Дзержинская" ПС 110 кВ "Колдыбань"(ЧПО). Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Сообщил пеорсонал ВПО, что причина АО: неисправность катушки отключения в цепях управления МВ-35 "Карагайская" на ПС 110 кВ "Дубовый Умет"(ВПО). Персоналом ЦЭЭ 19.04.26 произведен осмотр ВЛ. На оп.№40, №41 разрушен 1 (из 3-х)изолятор в грлянде по ф-"А", на оп.№117 разрушен 1 (из 3-х) изолятор в грлянде по ф-"С". | Успешно. | -
8 | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 110/35/6 кВ "Бариновская" | апрель | 12 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
9 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35/6 кВ "Грековская" | апрель | 12 | Работала МТЗ-1. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
10 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | апрель | 12 | Действие защит выясняется. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
11 | Ввод-10 кВ ПС 35 кВ "Максимовка"(ВПО). Под отключение попали: отпайка ВЛ-10 кВ Ф-7 после ПП-10 кВ Ф-7(АО"СНГ"). | апрель | 12 | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
12 | ВЛ-6 кВ Ф-10 ПС 35/6 кВ "ДНС-1" | апрель | 13 | Работала МТЗ-1. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. 13.04.26 произведен осмотр ВЛ. Повреждений нет. | Успешно. | -
13 | ВЛ-110 кВ «Кротовка-Ново-Отрадная-1» (ВПО) ПС 220 кВ "Ново-Отрадная"(ПМЭС). Прошла посадка: по ЦГМ, ЮГМ, СГМ. | апрель | 13 | Работала ТЗНП 1 ступень. АПВ - успешно. Причина: заброс сигнальной ленты на провода ВЛ, оп. №125. | Успешно. | -
14 | ВЛ-110 кВ «Похвистнево-2 – Подбельская тяговая» (ВПО) ВЛ-110 кВ "Сосновка"(ВПО) ПС 110 кВ«Подбельская тяговая»(АО «РЖД»). Под отключение попали: ВЛ-35 кВ "Сарбай"ПС 110 кВ"Сосновка"(ВПО).ПС 35/6 кВ "Дерюжевка", ПС 35/6 кВ"Садовая", Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Мочалеевка". | апрель | 16 | Работала 2ст.ТЗНП АПВ-неуспешно Причина: неисправность ВЧ конденсатора связи на ПС 110 кВ «Подбельская тяговая» (АО «РЖД»). В 11:10 восстановлено электроснабжение. | Успешно. | -
15 | ВЛ-35 кВ "Елховка" ПС 110 кВ "Елховка "(СПО) Под отключение попали: Т-2 ПС35кВ "Каменка", Т-2 ПС35кВ "Волгановка". | апрель | 19 | Работала МТЗ АПВ-успешно Причина выясняется. 20.04.26г произведен частичный осмотр ВЛ (45%), повреждений не обнаружено. Продолжение осмотра 21.04.26г. L=48,2км. | Успешно. | -
16 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 110 кВ "Снисски" (ЧПО) | апрель | 27 | Работала МТЗ АПВ-успешно Сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ.L-13,8км. Обнаружено: провис спусков ВЛ-6кВ от оп.№100/18 до ТП-3. Устранение запланировано на 29.04.26. | Успешно. | -
17 | 2СШ-35 кВ ПС 110 кВ "Шигоны"(ЖигПО) Под отключение попала ПС35кВ "Сытовка" | апрель | 27 | В 10:45 появилось замыкание на землю ф-"А", остановились скв. по "К-Сытовскому" м/р. При осмотре ПС35кВ "Сытовка" персоналом ЦЭЭ№4 обнаружено: обрыв провода ф-"А" на ВЛ-35кВ "Санаторная-1" (ЖигПО) - отпайка к ПС"Сытовка". Владелец уведомлен. Персоналом Жигулевского ПО произведены восстановительные работы. В 18:58 ВЛ-35кВ "Санаторная-1"(ЖигПО), ПС35кВ "Сытовка" в работе. | При осмотре ПС35кВ "Сытовка" персоналом ЦЭЭ№4 обнаружено: обрыв провода ф-"А" на ВЛ-35кВ "Санаторная-1" (ЖигПО) - отпайка к ПС"Сытовка". Владелец уведомлен. Персоналом Жигулевского ПО произведены восстановительные работы. В 18:58 ВЛ-35кВ "Санаторная-1"(ЖигПО), ПС35кВ "Сытовка" в работе. | -
18 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ "Киндяково" | апрель | 27 | Работала МТЗ АПВ-успешно 12:25 АПВ-неуспешно 12:48 РПВ-неуспешно Сильный порывистый ветер. Причина: на приемном портале ТП-156 слетел изолятор ф-"В", схлест с проводом ф-"С". Отключили ЛР-6кВ на оп.№214/1 (на ТП-156). Скв. в простое нет. Замена дефектного изолятора запланирована на 28.04.26. В 14:36 Ф-2 в работе. | Причина: на приемном портале ТП-156 слетел изолятор ф-"В", схлест с проводом ф-"С". Отключили ЛР-6кВ на оп.№214/1 (на ТП-156). Скв. в простое нет. Замена дефектного изолятора запланирована на 28.04.26. В 14:36 Ф-2 в работе. | -
19 | ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 35 кВ "Восточно-Кохановская" | апрель | 27 | Сработало указательное реле "Авар. Откл". АПВ-успешно 15:25 АПВ-неуспешно Сильный порывистый ветер. Произведен осмотр ВЛ. Обнаружено: сильный провис спусков ВЛ от оп.№6Б к ТП 64-02 ; на ТП 64-15 неисправны РВС-6кВ ф-"А", Ф-"В". Устранено. | Произведен осмотр ВЛ. Обнаружено: сильный провис спусков ВЛ от оп.№6Б к ТП 64-02 ; на ТП 64-15 неисправны РВС-6кВ ф-"А", Ф-"В". Устранено. | -
20 | ВЛ-6 кВ Ф-211 ПС 35 кВ "Ветлянка" | апрель | 27 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно Сильный порывистый ветер. При осмотре ВЛ обнаружено: дерево на проводах ВЛ в пролете оп.№21104/3-21104¦4. Убрали. | При осмотре ВЛ обнаружено: дерево на проводах ВЛ в пролете оп.№21104/3-21104¦4. Убрали. | -
21 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ "Екатериновская" | апрель | 27 | Сработало указательное реле "Авар. Откл". АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно Сильный порывистый ветер. Произвели осмотр и проверку ВВ-6кВ Ф-2, произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 (2 раза). Повреждений нет. Произвели замену ВВ-6кВ яч. Ф-2 на резервный ВВ-6кВ. В 18:00 Ф-2 в работе. Предварительно: неисправность ВВ-6кВ. | Произвели осмотр и проверку ВВ-6кВ Ф-2, произвели осмотр ВЛ-6кВ Ф-2 (2 раза). Повреждений нет. Произвели замену ВВ-6кВ яч. Ф-2 на резервный ВВ-6кВ. В 18:00 Ф-2 в работе. | -
22 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 35 кВ "Колыванская" | апрель | 27 | Работала ТО АПВ-успешно Сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
23 | ВЛ-6 кВ Ф-20 ПС 35 кВ "Ключи" | апрель | 27 | Работала МТЗ АПВ-успешно Сильный порывистый ветер. Причина: крен оп.№2011/5. в результате произошел провис спусков ВЛ к ТП-267 и их схлест при порывах ветра. Устранено. | Причина: крен оп.№2011/5. в результате произошел провис спусков ВЛ к ТП-267 и их схлест при порывах ветра. Устранено. | -
24 | ВЛ-6 кВ Ф-43 ПС 35 кВ "Дмитриевская" | апрель | 27 | Сработало указательное реле "Авар. Откл". АПВ-успешно Дождь, сильный порывистый ветер. Причина: провис спусков ВЛ от оп.№1Р до ТП 43-05. Устранено. | Причина: провис спусков ВЛ от оп.№1Р до ТП 43-05. Устранено. | -
25 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35 кВ "Ветлянская" | апрель | 27 | Сработало указательное реле "Авар. Откл". АПВ-неуспешно 14:39 РПВ-успешно Дождь, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
26 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ "Карагайская" | апрель | 27 | Сработало указательное реле "Авар. Откл". АПВ-неуспешно 14:18 РПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
27 | ВЛ-6 кВ Ф-124 ПС 35 кВ "Шумарка" | апрель | 27 | Действие защит выясняется АПВ-успешно Дождь, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
28 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35 кВ "Евгеньевская" | апрель | 27 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно В 14:36 РПВ-успешно Дождь, сильный порывистый ветер. При осмотре ВЛ обнаружено: сильным порывом ветра сорвало оголовник на ТП-217( скв.№202 22 т/сут) "Можаровского" м/р.В 15:00 Ф-6 отключен. В 17:30 откл.ЛР-6кВ на ТП-217. В 19:20 Ф-6 в работе. Восстановление ТП-217 (скв.№202 "Можаровского" 22 т/сут м/р) будет произведено при согласовании с РИТС ЮГМ, при наличии дорог. | Успешно. | -
29 | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" (ВПО) ПС 220/110/35/10 кВ "Кинельская"(ПМЭС) Под отключение попали: С-2-Т ПС110кВ "Бариновская", ПС35/6кВ "КНС, Т-1-Т ПС35кВ "Широкинская", ПС35кВ "Красносамарская", Т-1-Т ПС35кВ "Коммунарская", ПС35кВ "Евгеньевская", С-2-Т ПС "Нефтегрская-1" (ВПО), С-2-Т ПС "Нефтегрская-2" (ВПО) ПС35кВ "Корнеевская", ПС35/6кВ "Промысловая", ПС35/6кВ "Лещёвская", Т-1-Т ПС35/6кВ "Богатырёвская". | апрель | 27 | Дистанционная защита 2 зона. АПВ-успешно Дождь, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
30 | ВЛ-110 кВ "Суходол-3" ПС 220 кВ "Серноводская"(ПМЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС-110 кВ "Козловская", ПС 35 кВ "Сургутская", ПС 35 кВ "Сологаевка", ПС35кВ "Мочалеевка", ПС35 кВ "Винно- Банновская", ПС35кВ "Шумарка", Т-2-Т ПС35кВ "Берендеи". | апрель | 27 | Работала 1 ст. ТЗНП АПВ-успешно. Дождь, сильный порывистый ветер. При осмотре ВЛ обнаружены касания ВЛ ДКР при сильных порывах ветра, в пролете оп. №№26-27 (расстояние 4,3 км от ПС 220 кВ Серноводская), что является причиной АО. Расчистку трассы ВЛ 110 кВ "Суходол-3" планируется выполнить после высыхания подъездных путей. | Успешно. | -
31 | ВЛ-10 кВ Ф-7 (ВПО) ПС 35 кВ "Усманка" Под отключение попала: отпайка от оп.№150 ВЛ-10 кВ Ф-7(АО "СНГ") "Лещевского" м/р. | апрель | 27 | В 15:37 ВЛ-10 кВ Ф-7 (ВПО) отключен персоналом Волжского ПО. Причина: сломана опора, висит на проводах на уч. ВЛ-10кВ Ф-7 (ВПО). Под отключение попала отпайка от оп.№150 ВЛ-10кВ Ф-7 (АО "СНГ") 4скв. "Лещевского" м/р(427 т/сут). Персоналом ЦЭЭ№2 в 17:25 отпайка от оп.№150 ВЛ-10кВ Ф-7(АО"СНГ") включена от ВЛ-10кВ Ф-3 ПС35кВ "Лещевская". В 17:35 скв. в работе. Дождь, сильный порывистый ветер. В 2:11(28.04) персонал ВПО неисправность устранил, ВЛ-10 кВ Ф-7 в работе, без замечаний. | Успешно. | -
32 | КВЛ-6 кВ Ф-17 ПС 110 кВ "УКПН-2" | апрель | 27 | Работала ТО АПВ-неуспешно РПВ-успешно Дождь, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
33 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 кВ "Благодаровская" | апрель | 27 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно Дождь, сильный порывистый ветер. Произвели осмотр ВЛ. L=12 км. Повреждений нет. В 00:01 РПВ-успешно. | Успешно. | -
34 | ВЛБ-11 по ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35/6 кВ "Богдановская" | апрель | 29 | Работала МТЗ. АПВ - нет. В 14:20 РПВ - не успешно. Причина: неустановленной с/х техникой задета опора № 139 отпайка на ТП 81 (опора в замене не нуждается), повреждена вязка провода фазы - "А", "В", "С", провода лежат на траверсе. С17:15 до 18:00 производились ремонтно-восстановительные работы. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | Причина: неустановленной с/х техникой задета опора № 139 отпайка на ТП 81 (опора в замене не нуждается), повреждена вязка провода фазы - "А", "В", "С", провода лежат на траверсе. С17:15 до 18:00 производились ремонтно-восстановительные работы. Восстановлена нормальная схема эл. снабжения. | -
35 | ВЛ-110 кВ "Дубовоуметская-1" (ВПО) ПС 110 кВ "Дружба тяговая" (ОАО "РЖД") Под отключение попали: ПС 110 кВ "Дубовый Умет" (ВПО), ПС35/6кВ "Карагайская", ПС35/6кВ "Гараевская", ПС35/6кВ "Рассветская", ПС35/6кВ "Горбатовская-1", Т-1-Т ПС35/6кВ "Горбатовская-2". | май | 7 | Работала ДЗШ. АПВ - нет. РПВ не выполнялось. Причина: слом колонки изолятора ШР-110 кВ (резервная ячейка) ф-"В" 1 СШ-110 кВ ПС 110 кВ "Дружба тяговая" (ОАО "РЖД"). В 13:11 выполнен перевод нагрузки присоеденений 1 СШ-110 кВ на 2 СШ-110 кВ ПС 110 кВ "Дружба тяговая" (ОАО "РЖД"). | Причина: слом колонки изолятора ШР-110 кВ (резервная ячейка) ф-"В" 1 СШ-110 кВ ПС 110 кВ "Дружба тяговая" (ОАО "РЖД"). В 13:11 выполнен перевод нагрузки присоеденений 1 СШ-110 кВ на 2 СШ-110 кВ ПС 110 кВ "Дружба тяговая" (ОАО "РЖД"). | -
36 | ВЛ-6 кВ Ф-125 ПС 35 кВ "Берендей" | май | 7 | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
37 | 2СШ-220 кВ ПС 220 кВ "Кинельская" (ПМЭС) Под посадку напряжения попали: С-2-Т ПС110кВ "Бариновская", ПС35/6кВ "КНС, Т-1-Т ПС35кВ "Широкинская", ПС35 кВ "Красносамарская", Т-1-Т ПС35кВ "Коммунарская", ПС35кВ "Евгеньевская", С-2-Т ПС110кВ "Нефтегорская-2" (ВПО), ПС35/кВ "Промысловая", Т-1-Т ПС35кВ "ДНС-2", ПС 35кВ "Корнеевская", Т-1-Т ПС35кВ "Благодаровская", ПС 35кВ "Лещёвская", Т-1-Т ПС 35кВ "Богатырёвская"; ПС35кВ "Кривая Лука"(ЦЭЭ№4); Э.О по ЦДНГ-3,2,7. | май | 9 | Работала ДЗШ. АПВ-неуспешно. Причина: неисправность РВ-220кВ ф-"А". | Успешно. | -
38 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ "Промысловая" | май | 12 | Работала МТЗ-1. АПВ-неуспешно. В 13:08 РПВ успешно. В 17:00 выполнен осмотр ВЛ-6 кВ Ф-4, на оп. №49 обнаружен обрыв шлейфа Ф-«С», шлейф не касается оборудования, но при сильных порывах ветра возможно его касание провода Ф-«В». 15.05.26г. произвели отсоединение дефектной отпайки на СКЗ-52 на оп.№49. | Успешно. | -
39 | ВЛ-6 кВ Ф-52 ПС 35 кВ "Марьевская" | май | 18 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. При осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода (фаза-А) в пролете оп. №175-176. Неисправность устранена. | При осмотре ВЛ обнаружен обрыв провода (фаза-А) в пролете оп. №175-176. Неисправность устранена. | -
40 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС 110 кВ "Снисски"(ЧПО) | май | 18 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Сильный порывистый ветер. В 16:23 повторное АО. АПВ-неуспешно. В 16:29 РПВ-успешно. При осмотре ЭО обнаружен дефектный опорный изолятор ПК-6 кВ (фаза-А) в ТП-93. С 18:05 до 18:30 отключили ВЛ-6 кВ Ф-15 для отключения ШР-6 кВ в ТП-93. В 18:25 отключили ШР-6 кВ в ТП-93 (бездействующее ЭО), замыкание на землю пропало. | При осмотре ЭО обнаружен дефектный опорный изолятор ПК-6 кВ (фаза-А) в ТП-93. С 18:05 до 18:30 отключили ВЛ-6 кВ Ф-15 для отключения ШР-6 кВ в ТП-93. В 18:25 отключили ШР-6 кВ в ТП-93 (бездействующее ЭО), замыкание на землю пропало. | -
41 | ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС 35 кВ "Восточная-Черновка" | май | 20 | Работала ТО. АПВ-успешно. В 16:59 персонал выехал на осмотр ЭО ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС 35 кВ "Восточная-Черновка". В 17:42 при осмотре ВЛ-6 кВ Ф-30 обнаружено, на оп. №18 на Ф-«С» слетел с крепления изолятор вместе с проводом, провод лёг изолятором на траверсу. С 19:50 до 20:45 Устранено. Длина ВЛ- 21,95км. | В 16:59 персонал выехал на осмотр ЭО ВЛ-6 кВ Ф-30 ПС 35 кВ "Восточная-Черновка". В 17:42 при осмотре ВЛ-6 кВ Ф-30 обнаружено, на оп. №18 на Ф-«С» слетел с крепления изолятор вместе с проводом, провод лёг изолятором на траверсу. С 19:50 до 20:45 Устранено. Длина ВЛ- 21,95км. | -
42 | ВЛ-110 кВ "Чернореченская-1" (ВПО) ПС 110 кВ "Заречная тяговая" (АО "РЖД"). Под отключение попали: ПС 110 кВ "Спиридоновская" (АО "Оборонэнерго") ВЛ-10кВ Ф-5 (АО "СНГ"). | май | 22 | Работала делительная автоматика. АПВ-неуспешно. АВР на ПС 110 кВ "Спиридоновская" (АО "Оборонэнерго") -успешно. Причина выясняется. | Успешно. | -
43 | ВВ-35 Т-1-Т ПС 35/6 кВ "Утевская" | май | 24 | Работала ТО. АПВ - нет. В 15:27 РПВ ВВ-35 Т-1-Т успешно. Причина: попадание птицы на ввода 6 кВ силового трансформатора Ф-"А,В". Птица снята с трансформатора. | Причина: попадание птицы на ввода 6 кВ силового трансформатора Ф-"А,В". Птица снята с трансформатора. | -
44 | ВВ-35 "Утевка-1" ПС 35/6 кВ "Утевская" Под отключение попали: ПС35кВ "Утевская", ПС35кВ "Покровская". | май | 25 | Работала ТО. АПВ- нет. В 07:01 РПВ ВВ-35 "Утевка-1" успешно. Произведен осмотр ПС35кВ "Утевская": под ВВ-35кВ "Утевка-1" перья от птицы, следы КЗ ф-"А", "В" на ТТ-35 кВ ВВ-35кВ "Утевка-1". | Успешно. | -
45 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35 кВ "Запрудная" | май | 26 | Работала МТЗ. АПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. Произведен осмотр, повреждений не обнаружено. | Успешно. | -
46 | ВЛ-10 кВ Ф-12 (ВПО) ПС 220 кВ "Комсомолец" (ПМЭС). Под отключение попали: ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский", ВЛ-10 кВ Ф-РРВ. | май | 26 | Работала ТО. АПВ-выведено. РПВ-успешно. Гроза, дождь, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
47 | ВЛ-6 кВ Ф-1 ПС 35 кВ "Красносамарская". | май | 28 | Сработало указательное реле- АО. АПВ-неуспешно. В 15:26 выполнен осмотр ПС, обнаружено, в яч. ВЛ-6 кВ Ф-1 сработало указательное реле АО, АПВ неуспешно. В 15:38 РПВ-успешно. Осмотр ВЛ запланирован на 29.05.26г. Длина ВЛ- 9,188км. | Успешно. | -
48 | ВЛ-10 кВ Ф-7 (ВПО) ПС 35 кВ "Максимовка" (ВПО). Под отключение попала: отпайка ВЛ-10 кВ Ф-7 после ПП-10 кВ Ф-7(АО"СНГ"). | май | 28 | Сработало указательное реле- АО. АПВ-нет. В 17:10 персоналом ВПО РПВ- успешно. | Успешно. | -
49 | ВВ-6 кВ Р-1 "Армавирский" по ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 35 кВ "Восточная" | май | 31 | Работала МТЗ-1 АПВ-успешно. Произвели осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. | Успешно. | -
50 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Екатериновская". | июнь | 1 | Работала МТЗ. АПВ успешно. Длина ВЛ- 12,18 км. В 14:55 выполнили осмотр ПС, обнаружили, в яч. Ф-7 работала МТЗ, АПВ успешно. С 15:00 до 17:00 персонал выполнил осмотр ВЛ-6 кВ Ф-7 от оп. №700/1 до оп. №700/123, замечаний, послуживших причиной АО, не обнаружено. Продолжение осмотра запланировано на 02.06.26г. | Успешно. | -
51 | ВЛ-10 кВ Ф-4 (АО "ССК") ПС 110 кВ «Большая Черниговка» (ЧПО). Под отключение попала: ВЛ-10 кВ "Северо- Флеровская". | июнь | 1 | Работала - МТЗ. АПВ - нет. В 20:37 РПВ - успешно. Дождь, гроза, порывистый ветер. | Успешно. | -
52 | ВЛ-35 кВ "Утевка-1" ПС 110 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) Под отключение попали: ПС35кВ "Утевская", ПС35кВ "Покровская", ПС35кВ "Гагаринская". | июнь | 2 | Работала МТЗ АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
53 | ВЛ-10 кВ Ф-12 (Кинельский РЭС) ПС 220/110/10 кВ "Комсомолец"(ПМЭС). Под отключение попали: ВЛ-10 кВ Ф-"Колпинский", ВЛ-10 кВ Ф-РРВ. | июнь | 2 | Работала ТО АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно Причина: неисправность РВС-10кВ на оп. №12/26 ВЛ-10кВ Ф-12(Кинельский РЭС). персонал Кинельского РЭС произвел демонтаж дефектного РВС-10кВ на оп. №12/26 ВЛ-10кВ Ф-12 (Кинельский РЭС). В 18:11 ВЛ-10кВ Ф-12 (Кинельский РЭС) в работе. | Причина: неисправность РВС-10кВ на оп. №12/26 ВЛ-10кВ Ф-12(Кинельский РЭС). персонал Кинельского РЭС произвел демонтаж дефектного РВС-10кВ на оп. №12/26 ВЛ-10кВ Ф-12 (Кинельский РЭС). В 18:11 ВЛ-10кВ Ф-12 (Кинельский РЭС) в работе. | -
54 | АПС 126/1 (ВЛ-6 кВ Ф-126) ПС 35 кВ "Берендеи" | июнь | 2 | Работала МТЗ АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
55 | ВЛ-110 кВ "КС-3"(ВПО) ПС 220 кВ "Просвет"(ПМЭС). Под отключение попали: Т-1 ПС 110кВ «Кудиновская», ПС 35кВ «Кудиновская», Т-2 ПС 35кВ «Горбатовская-2», Т-2-Т ПС 35 кВ «Парфеновская», ПС 35 кВ «Никольская», Т-1-Т ПС 35 кВ «Евгеньевская». | июнь | 5 | Работала 1 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. 19:20 05.06.26г сообщил ДД ОДС ВПО, при осмотре ВЛ-110 кВ "КС-3" персоналом Чапаевского ПО обнаружено, на отпайке в сторону ПС 110 кВ "Любецкая" (ЧПО) на анкерной ж/б оп. №12 (55 км от ПС 220 "Просвет" (ПМЭС)) на Ф-"С" на 1 и 8 изоляторах в гирлянде следы перекрытия по росе, ремонт не требуется.. | 19:20 05.06.26г сообщил ДД ОДС ВПО, при осмотре ВЛ-110 кВ "КС-3" персоналом Чапаевского ПО обнаружено, на отпайке в сторону ПС 110 кВ "Любецкая" (ЧПО) на анкерной ж/б оп. №12 (55 км от ПС 220 "Просвет" (ПМЭС)) на Ф-"С" на 1 и 8 изоляторах в гирлянде следы перекрытия по росе, ремонт не требуется.. | -
56 | ВЛ-35 кВ "Майская"(ЧПО) ПС 110 кВ "Б.Глушица"(ЧПО) Под отключение попали: ПС35кВ "Пиненковская", Т-1-Т ПС35кВ "Петрухновская" | июнь | 6 | Работала МТЗ АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
57 | ВЛ-110 кВ "Красносамарская" (ВПО) ПС 220/110/35/10 кВ "Кинельская"(ПМЭС) Под отключение попали: С-2-Т ПС110кВ "Бариновская", ПС35/6кВ "КНС, Т-1-Т ПС35кВ "Широкинская", ПС35кВ "Красносамарская", Т-1-Т ПС35кВ "Коммунарская", ПС35кВ "Евгеньевская", С-2-Т ПС "Нефтегрская-1" (ВПО), С-2-Т ПС "Нефтегрская-2" (ВПО) ПС35кВ "Корнеевская", ПС35/6кВ "Промысловая", ПС35/6кВ "Лещёвская", Т-1-Т ПС35/6кВ "Богатырёвская". | июнь | 6 | Работала 1ст. ТЗНП. АПВ-неуспешно. РПВ-неуспешно На ПС110кВ "Нефтегорская-2"(ВПО) АВР-110кВ-успешно. Персоналом Волжского ПО производится осмотр ВЛ. | Успешно. | -
58 | ВЛ-6 кВ Ф-8 ПС 35 кВ "Дзержинская" | июнь | 7 | Работала ТО. АПВ-успешно При осмотре ЭО обнаружено: мертвая птица на разряднике 6кВ (фаза-В) ТП-286. | Успешно. | -
59 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35 кВ "Сологаевка" | июнь | 8 | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. РПВ - успешно. Причина: касание веток ДКР в пролетах оп. №708/4-708/6. | Успешно. | -
60 | ВЛ-35 кВ "Карагайская" ПС 110 кВ "Дубовый Умет"(ВПО). Под отключение попали: ПС35/6 кВ "Карагайская". | июнь | 9 | Работала МТЗ-1. АПВ - неуспешно.В 16:14 перевели нагрузку ПС 35кВ Карагайская на ВЛ-35кВ Дзержинская-2. (ПС 110кВ Колдыбань (ЧПО). 16:24 РПВ не успешно.19:23 осмотрели ВЛ-35 кВ "Карагайская"- замечаний нет.20:25 РПВ успешно.21:34 Восстановлена нормальная схема эл.снабжения. 11.06.26г при осмотре обнаружено: оп. №8 на проводе и изоляторах имеются следы воздействия грозовых разрядов Ф-А, В. Оп. №11, №12 на проводе имеются следы воздействия грозовых разрядов Ф-А. Пролет оп. №36-37 ДКР возможно касание нижней и средней фазы провода, следов замыкания на проводе нет. | Успешно. | -
61 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ "Дубовый Умет" (ВПО). Под отключение попали: Отпайка № 236,237 ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 110 кВ "Дубовый Умет" (ВПО). | июнь | 9 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно.18:40 РПВ неуспешно.Причина: в пролете оп.№200/19-200/20 (уч. ВПО) схлест проводов. Устранено персоналом Волжского ПО. | Успешно. | -
62 | ВЛ-6 кВ Ф-14 ПС 35 кВ "Запрудная" | июнь | 10 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно 18:24 РПВ-неуспешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. При осмотре ВЛ L-5,5 км. обнаружено: дерево на проводах в пролете оп.№15-16. Убрали. | При осмотре ВЛ L-5,5 км. обнаружено: дерево на проводах в пролете оп.№15-16. Убрали. | -
63 | ВЛ-6 кВ Ф-Н-2 ПС 35 кВ "Южный Неприк" | июнь | 10 | Работала МТЗ. АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
64 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35 кВ "Грековская" | июнь | 10 | Работала МТЗ АПВ-успешно Дождь, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
65 | ВЛ-35 кВ "КС-8"(Газпром энерго) ПС 110 кВ "Серноводская"(СПО). Под отключение попали: ВЛ-10 кВ "Пичерская" ПС 35 кВ "Елшанка"(СПО). | июнь | 12 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
66 | ВЛ-35 кВ "Утевка-1" ПС 110 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) Под отключение попали: ПС35кВ "Утевская", ПС35кВ "Покровская", ПС35кВ "Гагаринская". | июнь | 12 | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
67 | ВЛ-35 кВ "Майская" (ЧПО) ПС 110 кВ "Б.Глушица" (ЧПО). Под отключение попали: ПС 35 кВ "Пиненковская", Т-1-Т ПС 35 кВ "Петрухновская". | июнь | 13 | Работала МТЗ-2 АПВ- успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. В 15:10 персонал выполнил осмотр ПС 35 кВ «Петрухновская», обнаружил, сработал АВР-10, нагрузка 1 СШ-10 кВ перешла на Т-2, отсутствует напряжение по ВЛ-35 кВ «Пиненковская» от ПС 35 кВ «Пиненковская». Персонал выехал на осмотр ПС 35 кВ «Пиненковская». В 15:55 персонал выполнил осмотр ПС 35 кВ «Пиненковская» , обнаружил откл. положение В-35 "Пиненковская", СВ-35 (от МТЗ-1) , В-35 "Майская" (от МТЗ-1). | Успешно. | -
68 | В-35 кВ "Майская" ПС 35 кВ "Пиненковская". Под отключение попала: ПС 35 кВ "Пиненковская". | июнь | 13 | Работала МТЗ-1 АПВ- нет. В 15:55 РПВ В-35 кВ "Майская" и СВ-35- успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. В 15:55 персонал выполнил осмотр ПС 35 кВ «Пиненковская» , обнаружил откл. положение В-35 "Пиненковская", СВ-35 (от МТЗ-1) , В-35 "Майская" (от МТЗ-1). На В-35 "Пиненковская" действие защит не установлено, на "Сепам" неисправность не сбрасывается. В 19:15 выполнен осмотр ВЛ-35 кВ "Пиненковская" от ПС 35 кВ "Пиненковская" до оп. №286 и в 21:35 выполнен осмотр участка ВЛ-35 кВ "Пиненковская" от ПС 35 кВ "Петрухновская" до оп. №134 (40% всей длины) замечаний не обнаружено. Продолжение осмотра ВЛ запланировано на 14.06.26г. Длина ВЛ-38,5 км. Выяснение неисправности на "Сепам" и выполнение РПВ В-35 "Пиненковская" запланированы на 15.06.26г. | Успешно. | -
69 | Уч. ВЛ-10 кВ Ф-3 после ВВ-10-1 ПС 35 кВ "Лещёвская" | июнь | 13 | Работала МТЗ-3 АПВ- неуспешно. В 17:24 РПВ успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
70 | ВЛ-35 кВ "Северо-Максимовка" ПС 110 кВ "Лугань". Под отключение попали: ПС 35 кВ "Северо-Максимовка", ПС 35 кВ "Бирюковская". | июнь | 13 | Работала МТЗ-2 АПВ- успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 15.06.26г. Длина ВЛ- 44,8 км.. | Успешно. | -
71 | ВЛ-6 кВ Ф-125 ПС 35 кВ "Берендей" | июнь | 14 | Работала ТО АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
72 | ВЛ-35 кВ "Борск-2" ПС 110 кВ "Борская" (ВПО) Под отключение попали: Т-1 ПС35кВ "Южный неприк", ПС35кВ "Долматовская", ПС35кВ "Неклюдовская", ПС35кВ "Могутовская". | июнь | 14 | Работадла МТЗ АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
73 | ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 35 кВ "Восточно-Кохановская" | июнь | 14 | Сработало указательное реле "Авар Откл" АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
74 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС 35 кВ "Южно-Орловская" | июнь | 14 | Работала МТЗ АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
75 | ВЛ-35 кВ "Сидоровка-3" (ЦЭЭ№1) ПС 110/35/6 кВ "Козловская"(ЦЭЭ№5) Под отключение попали: ПС35кВ "Шумарка", Т-2-Т ПС35кВ" Берендеи", ПС35кВ "Винно-Банновская", ПС35кВ "Семеновская". | июнь | 14 | Работала МТЗ АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
76 | ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 110 кВ "Козловская" | июнь | 14 | Работала МТЗ АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
77 | ВЛ-35 кВ "Благодаровка" ПС 110 кВ "Нефтегорская-1"(ВПО) Под отключение попал: Т-2 ПС35кВ "Благодаровская", ПС 35кВ "Усмвнка" (ВПО). | июнь | 14 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно РПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
78 | ВЛ-6 кВ Ф-55 ПС 110 кВ "Лугань" | июнь | 15 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. При осмотре обнаружено: оп. №16 фаза - "С", оп. №25 фаза – «А» слетели изоляторы лежат на траверзе. С 12:10 до 12:40 произвели замену дефектных изоляторов на оп. №16, 25. | При осмотре обнаружено: оп. №16 фаза - "С", оп. №25 фаза – «А» слетели изоляторы лежат на траверзе. С 12:10 до 12:40 произвели замену дефектных изоляторов на оп. №16, 25. | -
79 | КВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ "Южно-Орловская" | июнь | 18 | Работала МТЗ. АПВ успешно. Длина ВЛ- 10,1 км..При осмотре обнаружено: неисправность цепей УРЗиА в яч.№1(Ф-1).В 13:44 перевели нагрузку с Ф-1 на Ф-4 .В 20:07 перевели нагрузку с Ф-4 на яч. №5 (Резерв). | Успешно. | -
80 | ВЛ-10 кВ Ф-7 (ВПО) ПС 35 кВ "Максимовка"(ВПО). Под отключение попала отпайка ВЛ-10 кВ Ф-7 после ПП-10 кВ Ф-7(АО"СНГ") | июнь | 18 | Работала МТЗ. АПВ - выведено. В 0:13 РПВ - успешно. | Успешно. | -
81 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35 кВ "Сологаевка" | июнь | 19 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. РПВ-не производили. При осмотре ВЛ обнаружен обрыв с/х техникой 2 проводов (фаза-А,В) в пролетах оп. №700/18-703/1, провода лежат на земле. Сообщено ЦИТУ. В 13:35 нагрузка уч. ВЛ-6кВ Ф-7 до ЛР 7/1 переведена на ВЛ-6 кВ Ф-12 ПС 35 кВ «Мочалеевка». В 18:00 неисправность устранена, восстановлена нормальная схемы эл. снабжения. | Успешно. | -
82 | ВЛ-110 кВ "Калиновый Ключ"(ВПО) ПС 220 кВ "Ново-Отрадная"(ПМЭС). Под отключение попали: Т-2-Т ПС35/6кВ "Екатериновская", Т-1-Т ПС35/10кВ "Южно-Орловская". | июнь | 20 | Работала 1ст. ТЗНП. АПВ-успешно. На ПС35/10кВ "Южно-Орловская" АВР-успешно. ВНР-успешно. | Успешно. | -
83 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35 кВ "Каменка" | июнь | 20 | Работала МТЗ. АПВ не успешно. РПВ - успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 22.06.26г при наличии подъездных путей. | Успешно. | -
84 | ВЛ-110 кВ "Суходол-3" (СПО) ПС 220 кВ "Серноводская"(ПМЭС). Под отключение попали: С-2-Т ПС-110 кВ "Козловская", ПС 35 кВ "Сургутская", ПС 35 кВ "Сологаевка", ПС35кВ "Мочалеевка", ПС35 кВ "Винно- Банновская", ПС35кВ "Шумарка", Т-2-Т ПС35кВ "Берендеи". | июнь | 20 | Работала 1 ст. ТЗНП, ТО. АПВ-успешно. Причина: на ПС 110 кВ "Серноводская" (СПО) АО С-2-Т по причине повреждения кабельной муфты в яч. Ф-17. | Успешно. | -
85 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС 35 кВ «Ключевская» | июнь | 20 | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
86 | АПС-10 кВ "Северо-Флеровский" (АО "СНГ") по ВЛ-10 кВ Ф-4 (АО "ССК") ПС 110/35/10 кВ "Большая Черниговка"(ЧПО) | июнь | 20 | Работала ТО. АПВ - не успешно. РПВ - успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
87 | КВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ «Южно-Орловская» | июнь | 20 | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
88 | ВЛ-6 кВ Ф-6 ПС 35 кВ «Грековская» | июнь | 20 | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. РПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ запланирован на 21.06.2026г. | Успешно. | -
89 | ВЛ-110 кВ «Бариновка-2» ПС 110/35/6 кВ «Нефтегорская-2» (ВПО). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110/35/6 кВ «Бариновская», Т-1-Т ПС 35/6 кВ «Широкинская», ПС 35/6 кВ «Красносамарская», Т-1-Т ПС 35/6 кВ «Коммунарская», Т-2-Т ПС 35/6 кВ «Евгеньевская». | июнь | 20 | Работала 1 ст. ТЗНП (фаза-"А"-0) АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
90 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35 кВ "Ключевская" | июнь | 20 | Работала МТЗ. АПВ - не успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
91 | КВЛ-10 кВ Ф-1 ПС 35 кВ «Южно-Орловская» | июнь | 21 | Работала МТЗ. АПВ - успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. Осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1 запланирован на 22.06.26г | Успешно. | -
92 | Ввод 6 кВ Т-1 ПС 35 кВ «Широкинская». Под отключение попали ВЛ-6 кВ Ф-1, Ф-5, Ф-7. | июнь | 21 | Сработало указательное реле АО.. АПВ - нет. На «Сириус» ошибка, неисправность цепей управления. В 12:20 включен СВВ-6. Выяснение причины неисправности на «Сириус» запланировано на 23.06.26г. 23.06.22 произвели ремонт «Сириус». В 11:45 (23.06) восстановлена нормальная схема эл.снабжения. | Успешно. | -
93 | ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35 кВ «Покровская» | июнь | 21 | Сработало указательное реле АО.. АПВ - успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
94 | ВЛ-10 кВ Ф-7 (ВПО) ПС 35 кВ "Максимовка"(ВПО). Под отключение попала отпайка ВЛ-10 кВ Ф-7 после ПП-10 кВ Ф-7(АО"СНГ") | июнь | 21 | Работала МТЗ. АПВ - нет. В 16:27 персоналом Волжского ПО РПВ - успешно. В 22:35 РПВ неуспешно. В 00:18 22.06.26г после осмотра ВЛ персоналом ВПО, РПВ- успешно. В 02:47 персонал Волжского ПО выполнил осмотр ПС и ВЛ. Причина АО: повреждение тр-та в ТП №702. В 02:47 РПВ ВЛ-10кВ Ф-7 успешно. | Успешно. | -
95 | ВЛ-110 кВ «Бариновка-2» ПС 110 кВ «Нефтегорская-2» (ВПО). Под отключение попали: С-2-Т ПС 110 кВ «Бариновская», ПС 35 кВ «Красносамарская», Т-1 ПС 35 кВ «Коммунарская», Т-2 ПС 35 кВ «Евгеньевская». | июнь | 21 | Работала 1 ст. ДЗ, 1 ст. ТЗНП. АПВ успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. 23.06.26г выполнен осмотр ВЛ-110 кВ "Бариновка-2", замечаний, послуживших причиной АО, не обнаружено. | Успешно. | -
96 | ВЛ-110 кВ "Вершины"(ВПО) ПС 220 кВ "Просвет"(ПМЭС). Под отключение попали: ПС 35 кВ "Утевская", "Гагаринская", "Покровская", "ДНС-1", "Ветлянская", "В-Ветлянская", "Кулешовская", "Грековская", "Алексеевская", "Субботинская", Т-1 «Богатыревская». | июнь | 21 | Работала 2 ст. ТЗНП. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
97 | ВЛ-6 кВ Ф-2 ПС 35 кВ "Покровская" | июнь | 21 | Сработало указательное реле АО. АПВ - неуспешно. В 17:00 персонал выехал на ПС для осмотра на А/М Егерь(В604МЕ82). А/М Егерь не смог проехать до ПС(застрял). В 02:05 А/М Камаз (ЦДНГ) не смог проехать до А/М Егерь.Отсутствие дорог, непредоставление спецтехники ТРЭКОЛ. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. 22.06.26 на тракторе ЦДНГ. добрались до ПС35кВ "Покровская". В 12:00 (22.06) РПВ-успешно. | Успешно. | -
98 | ВЛ-35 кВ "Утевка-1" ПС 110 кВ "Нефтегорская-2" (ВПО) Под отключение попали: ПС35кВ "Утевская", ПС35кВ "Покровская", ПС35кВ "Гагаринская". | июнь | 21 | Работала МТЗ-1. АПВ-успешно. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
99 | ВЛ-6 кВ Ф-64 ПС 35 кВ "Восточно-Кохановская" | июнь | 23 | Сработало указатеное реле "Авар откл". АПВ-неуспешно РПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
100 | АПС-65/2 ВЛ-6 кВ Ф-65 ПС 110 кВ "Коханы"(ВПО) | июнь | 23 | Сработало указательное реле АО. АПВ-неуспешно. При осмотре обнаружено: неисправность цепей управления АПС-65/2. В 13:05 зашунтировали АПС-65/2 и ввели в работу уч. ВЛ после АПС-65/2. Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
101 | ВВ-6 Ввод-6-2 ПС 35 кВ "Карагайская" Под отключение попала 1,2СШ-6кВ. | июнь | 24 | Работала ЛЗШ (защита ШИН), Работала неисправность ТН-6. АПВ-нет В 11:00 ВВ-6 Ввод-6-1 введен в работу, 1СШ-1кВ ПС35кВ "Карагайская" в работе. При осмотре 2СШ-6кВ выявлено: неисправность ПК-6кВ ф-"В",ф-"С" ТН-6-2. ТН-6-2 выкачен в ремонтное положение В 11:40 включен ВВ-6 Ввод-6-2, 2СШ-6кВ в работе. С16:30 до 17:20 персонал ЦЭЭ произвел измерения и испытания ТН-6-2. ТН-6-2 в норме. | При осмотре 2СШ-6кВ выявлено: неисправность ПК-6кВ ф-"В",ф-"С" ТН-6-2. ТН-6-2 выкачен в ремонтное положение В 11:40 включен ВВ-6 Ввод-6-2, 2СШ-6кВ в работе. С16:30 до 17:20 персонал ЦЭЭ произвел измерения и испытания ТН-6-2. ТН-6-2 в норме. | -
102 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС 35 кВ "Ключи" | июнь | 24 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно В 14:55 отключили ПП-25 по ВЛ-6кВ Ф-13. В 14:55 ВЛ-6кВ Ф-13 в работе (в простое остались скв. №3, №12 "Путиловского" м/р (периодические)).Замыкания на землю нет. Причина: слом оп.№1308/56 ВЛ-6кВ Ф-13 в результате падения дерева. С 17:20 до 19:00 персоналом СРЭ произведена замена дефектной оп.№1308/56. В 19:06 уч.ВЛ-6 кВ Ф-13 после ПП-25 в работе. Замыкания на землю-нет. | Успешно. | -
103 | ВЛ-35 кВ "Борск-2" ПС 110 кВ "Борская" (ВПО) Под отключение попали: Т-1 ПС35кВ "Южный неприк", ПС35кВ "Долматовская", ПС35кВ "Неклюдовская", ПС35кВ "Могутовская". | июнь | 26 | Работала МТЗ-2 АПВ-успешно Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
104 | ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС 35/6 кВ "Ветлянская" | июнь | 26 | Работала МТЗ. АПВ-успешно.Дождь, гроза, сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
105 | ВЛ-35 кВ «Утевка-2» ПС 110 кВ «Бариновская». Под отключение попала: ПС 35 кВ «Голубевская». | июнь | 26 | Аварийное отключение. Работала МТЗ-2. АПВ-успешно. Дождь. Гроза. Сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
106 | ВЛ-10 кВ Ф-7(ВПО) ПС 35 кВ "Максимовка"(ВПО). Под отключение попала отпайка ВЛ-10 кВ Ф-7 после ПП-10 кВ Ф-7(АО"СНГ") | июнь | 26 | Работала МТЗ. АПВ-нет. РПВ-успешно. Дождь. Гроза. Сильный порывистый ветер. | Успешно. | -
107 | ВЛ-6 кВ Ф-21 ПС 35 кВ "Промысловая" | июнь | 30 | Работала МТЗ. АПВ-неуспешно. В 10:44 РПВ-неуспешно. Дождь, сильный порывистый ветер. Причина: в пролете оп.№49-50 дерево на проводах ВЛ. Убрали. | Причина: в пролете оп.№49-50 дерево на проводах ВЛ. Убрали. | -
108 | ВЛ-10 кВ Ф-2 (ВПО) ПС 110 кВ "Д. Умет" (ВПО) Под отключение попали отпайки 236,237 (АО "СНГ") на скв.№100,103 "Грбатовского" м/р. | июнь | 30 | Работала МТЗ АПВ-неуспешно РПВ-неуспешно Дождь, сильный порывистый ветер. Персоналом Волжского ПО произведен осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 (ВПО).Обнаружена ветка дерева на проводах ВЛ. Убрали. | Персоналом Волжского ПО произведен осмотр ВЛ-10 кВ Ф-2 (ВПО).Обнаружена ветка дерева на проводах ВЛ. Убрали. | -
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301